## sheet1
No | 충전소명 | 위치 | 구분 | 공급방식 | 융복합여부 | 엘피지충전소 유무 | 운영기관 | 지역구분 | 권역구분 | 주소 | 업소번호 | 관할지사 | 완성검사 | 기술검토 | 상용차 여부 (지원금 기준) | 용도 | 시공사 | 제조사 | 충전압력 (bar) | 수량 | 비고 | 모드버스 징구여부 | 모니터링 설치 | 모드버스 작동여부 | 통신장애 여부 (26.10.16) | SRP | BLUE | IP | PORT | 매트릭 설치 | 최신이력 | 과거이력 / 기타
1 | 현대자동차㈜ 환경기술연구소 | 경기 마북 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 경기 | 경기 | 경기 용인 기흥 마북로240번길 17-5(마북동) | 00694369 | 경기동부 | 2005-07-20 | 2005-04-19 | 승용차 | 연구용 | 에어리퀴드 |  | 350/700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR4146001 | kgs_054 | 192.168.85.5 | 503 |  | (26.8.20) ping ok, 콘솔x / 타 컴퓨터로 모드버스 수집기에서 수집 성공했었으나 다시 연결 실패(충전소 pc에서 사용 중인 192.168.85.10 과 대역대가 겹치는 오류로 판단되어 진행했음), 랜선 컨디션 확인 필요 | SRP 및 BLUE MAX 설치 불가 = 구버전 이라서 PC안에서 가상 윈도우를 연결해 시몬스? 가동중 가상 윈도우에 SRP를 설치해야 하는데 현재 불가능 담당자 11월말 까지 호주 출장 - 문자수신 안됨
2 | H대도 수소충전소(에어리퀴드) | 부산 사상 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 대도에너지 | 부산 | 경상 | 부산 사상구 학감대로 167 | 01261205 | 부산본부 | 2019-08-02 | 2019-04-08 2021-07-20 | 상용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO | 700 | 3 | ('21.11.)변경완성검사(충전기 수량 2기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | AR2653001 | kgs_056 |  |  |  | (26.6.23) 현장 모니터 및 PC3대 압축기4대 압축기 1개는 스페어라서 압축기 고장나면 스카다를 스페어 신호를 받게끔 변경한다고 함 /좌측, 중간 스카다 PC이나 둘다 인터넷이 됨 + 좌측 PC 가상망안에 스카다가 있음 가상망 192.168.83.54 에 수동연결 일반 화면 전용 IP 안됨 (자동연결) / 중간PC 이더넷2개 자동1, 수동 192.168.83.60 전용 IP안됨 / 우측 PC (포스기) 이더넷2개 자동1개 수동 192.168.85.233 제일 어려운 시설 같음.. 포스 PC수동인데 핑 안붙음 그나마 스카다 PC가 인터넷이 되어서 시도해 볼만함 | 문자수신 안됨
3 | H인천수소충전소(에코스테이션 논현) | 인천 남동 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 논현충전소 | 인천 | 인천 | 인천 남동구 고잔동 246-15 외 2필지 | 00663942 | 인천본부 | 2019-11-18 | 2019-07-10 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR282001 | kgs_057 |  |  |  | (26.7.11) good | 192.168.0.3/502 / 현장 테스트 해볼 필요 있음
4 | 임암 수소충전소 | 광주 임암 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 광주그린카진흥원 | 광주 | 전라 | 광주 남구 임암동 675 | 02247758 | 광주본부 | 2020-04-20 | 2018-12-11 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR2915001 | kgs_058 | 192.168.85.1 | 503 |  | (26.8.25) good
5 | (재)창원산업진흥원 팔용수소충전소 (광신 기존) | 창원 팔용 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원 의창구 창원대로18번길 46 | 02052934 | 경남본부 | 2017-02-06 | 2016-09-23 2023-07-04 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션(기존) 범한퓨얼셀(증설) | Linde(기존) DM(증설) | 700 | 2 | ('23.12.)압축기 2대(범한 1기, GTC 1기), 충전기 1기 증가 |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4812001 | kgs_062 (이엠코리아) kgs_287 (범한) | 192.168.0.6 | 502 |  | (25.12.30) good | 이엠코리아 부분 확인필요
6 | 동곡융복합수소충전소 | 광주 광산 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 광주그린카진흥원 | 광주 | 전라 | 광주 광산구 동곡로 326(복룡동) | 02123066 | 광주본부 | 2018-03-16 | 2017-06-28 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | EM2920002 | kgs_063 | 10.10.8.134 | 504 | (26.9.17) 설치완료 | (26.9.17) 매트릭 설치 | (26.5.21) good
7 | 창원성주 수소충전소 | 경남 창원 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원 성산구 성주동 175 | 02186998 | 경남본부 | 2018-11-15 | 2018-02-27 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4812002 | kgs_064 | 10.10.10.36 | 504 | (26.9.22) 설치완료 | (26.9.22) 매트릭 설치 | 린데에서 방문하였으나 PC 노후로 아무 작업 하지 못함 / 매핑에 esd 없음 (26.3.30) good (26.8.27) 재확인
8 | 창원덕동 수소충전소 | 경남 창원 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 마산합포구 덕동동 838 | 02272449 | 경남본부 | 2019-12-18 | 2019-03-07 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4812003 | kgs_065 | 10.10.9.100 | 504 | (26.10.19) 설치완료 | (26.8.20) 재확인 | IP 10.10.9.100 포트 504 / 린데 업체에서 와서 협조 해줬음 현재 기술력으로 우리끼리 불가능 / 26.1.30 현장 같이 방문 (26.1.30) good
9 | 하이넷 에스피지 수소충전소 | 전남 여수 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 에스피지 여수공장 | 전남 | 전라 | 전남 여수시 여수산단로 603 | 00767673 | 전남동부 | 2020-08-04 | 2020-02-19 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4613001 | kgs_067 |  |  |  | (25.3.13) FD정상 그외안옴
10 | (주)경동도시가스 덕하 수소충전소 | 울산 청량 (덕하공영차고지) | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 경동도시가스 | 울산 | 경상 | 울산 울주군 청량면 상남리 1036 | 02358237 | 울산본부 | 2020-11-30 | 2020-03-27 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | EM3171001 | kgs_068 |  |  |  | (25.11.18) good
11 | (주)투게더 수소충전소 | 울산 야음 | 저장식(배관) | 배관공급 | 주유소복합 | 해당없음 | ㈜투게더 주유소 | 울산 | 경상 | 울산 남구 야음동 220-7 | 02349939 | 울산본부 | 2020-12-18 | 2020-04-16 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | EM3114001 | kgs_069 | 192.168.1.1 | 502 |  | (26.5.21) good | port 504
12 | 창원 죽곡 수소충전소 | 창원 죽곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 자동차 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 진해구 죽곡동 산31-2 | 02315576 | 경남본부 | 2020-12-31 | 2019-10-07 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 없음 | EM4812004 | kgs_070 | 192.168.1.1 | 504 |  | (26.1.30) good | 린데 업체에서 와서 협조 해줬음 현재 기술력으로 우리끼리 불가능 / 26.1.30 현장 같이 방문
13 | 성주(양평) 수소충전소 | 경북 성주休(양평) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국도로공사 | 경북 | 경상 | 경북 성주군 초전면 중부내륙고속도로 98 | 02248915 | 대구본부 | 2019-06-15 | 2018-12-03 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4784001 | kgs_076 |  |  |  | (25.6.11) good
14 | 음성(통영) 수소충전소 | 음성休(통영) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 자동차 | 한국도로공사 | 충북 | 충청 | 충북 음성군 삼성면 중부고속도로51 | 02367905 | 충북북부 | 2021-03-25 | 2020-06-30 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4377001 | kgs_077 |  |  |  | (25.10.30) good | (25.5.22) good
15 | 하이넷 화성시청 수소충전소 | 화성 남양 (화성시청) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 남양읍 시청로 159 | 02367906 | 경기본부 | 2021-04-28 | 2020-06-25 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4159003 | kgs_078 | 127.0.0.1 | 502 |  | (24.5.9) 굿 2년 지나서 확인필요
16 | 춘천동내수소충전소 | 춘천 동내 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 강원테크노파크 | 강원 | 강원 | 강원 춘천시 동내면 학곡리 848 외32필지 | 02354005 | 강원본부 | 2021-06-17 | 2020-04-08 2022-01-21 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 2 | ('22.11.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 없음 | HS4211001 | kgs_079 | 127.0.0.1 | 502 | (26.10.14) 설치완료 | (25.7.23) good | 설비동 증설 FD 제외하고 FD 울리지 않음 = FD 한곳만 작동
17 | 춘천 액화수소충전소 | 춘천 학곡 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 강원 | 강원 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡리 848 | 02622535 | 강원본부 | 2025-05-21 | 2024-07-15 2025-02-05 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | HS4211001 | Kgs_079 | 127.0.0.1 | 502 | (26.10.14) 설치완료 | (26.10.14) 매트릭 설치
18 | 하이넷 동탄 수소충전소 | 화성 방교 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 방교동 795 | 02350166 | 경기본부 | 2020-10-05 | 2020-03-19 2022-12-02 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 2 | ('22.12.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4159002 | kgs_080 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.7.21) 네트워크 연결 pc ip 192.168.0.80 plc ip임 | (26.6.5) good / 레지스트리 변경: O
19 | 하이넷 당진정미 수소충전소 | 당진 정미 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 거룡LPG충전소 | 충남 | 충청 | 충남 당진시 정미면 사관리 96-12 | 02412841 | 충남본부 | 2021-07-08 | 2021-02-16 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4427001 | kgs_081 |  |  |  | (25.9.1) good
20 | 하이넷 전주 송천 수소충전소 | 전주 송천 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 유한회사 하은에너지 | 전북 | 전라 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 1186-2,1190,1191 | 02314451 | 전북본부 | 2020-08-14 | 2019-10-11 2022-12-02 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TATSUNO | 700 | 2 | ('23.1.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4511001 | kgs_082 |  |  |  | (25.8.12) good
21 | (주)엔케이텍 서부산 | 부산 강서 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 엔케이텍 | 부산 | 경상 | 부산 강서구 송정동 803-3번지외1필지 | 02206117 | 부산본부 | 2019-03-07 | 2018-06-11 | 승용차 | 상업용 | 엔케이텍 |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NK2644001 | kgs_083 |  |  |  | (26.6.23) 공문 송부 하였음 안전관리자가 탑솔루션 견적문의 하여서 본사에 예산요청 한다고 함 | 문자수신 안됨
22 | 입장휴게소(서울방향) 수소충전소 | 입장休(서울) | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 린데코리아 | 충남 | 충청 | 충남 천안시 서북구 입장면 가산리 361-7 외 14필지 | 02372149 | 충남본부 | 2021-07-23 | 2020-12-16 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | LD4413001 | kgs_084 |  |  |  | (25.11.25) good
23 | 망향휴게소(부산방향) 수소충전소 | 망향休(부산) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 린데코리아 | 충남 | 충청 | 충남 천안시 서북구 성거읍 요방리 121 외4필지 | 02372150 | 충남본부 | 2021-07-23 | 2020-12-16 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | LD4413002 | kgs_085 | 192.168.1.11 | 503 |  | (25.4.9) good
24 | 2공단 수소충전소 | 익산 석암 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 용기, 자동차 | 넝쿨가스충전소 | 전북 | 전라 | 전북 익산시 석암동 389-75 | 02189690 | 전북본부 | 2021-06-21 | 2021-02-02 2023-12-19 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 | ('24.1) 변경 완성검사 |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4514001 | kgs_086 |  |  |  | (25.9.26) good
25 | 가로수 수소충전소 | 청주 흥덕 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 가로수주유소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 흥덕구 석소동 37-13 | 02390185 | 충북본부 | 2021-06-04 | 2020-10-30 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | JK4311001 | kgs_088 | 192.168.0.8 | 502 |  | GD ESD 25년 9월 확인 / FD 이력 없음 | 23년1월 GD ESD 마지막 FD 이력 없음
26 | 수소충전소 평화 | 평택 현덕 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 평화주유소 | 경기 | 경기 | 경기 평택시 현덕면 기산리 135-38 외11필지 | 02381323 | 경기본부 | 2021-06-29 | 2020-11-06 | 승용차 | 상업용 | 광신 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4122003 | kgs_090 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.11.28) good
27 | 화성종합경기타운 수소충전소 | 화성 향남 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 향남읍 도이리 668 | 02388707 | 경기본부 | 2021-06-18 | 2020-10-16 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4159001 | kgs_092 |  |  |  | (25.7.11) good
28 | 현대자동차㈜ 남양연구소 수소충전소 | 화성 남양 (남양연구소) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 현대자동차 | 경기 | 경기 | 경기도 화성시 남양읍 장덕리 772-1외 24필지 | 00072686 | 경기본부 | 2021-06-18 | 2020-12-28 | 승용차 | 연구용 | 에어리퀴드 | 에어리퀴드 | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR4159002 | kgs_093 | 10.10.85.2 | 503 |  | (26.8.21) good | (25.7.18) 콘솔 OK , 모드버스 에어리퀴드와 확인 매핑은 이상없으나 신호 안됨
29 | 현대자동차 차량용 액화수소 충전시설 | 화성 남양 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 경기 | 경기 | 경기도 화성시 남양읍 활초리 620-1 | 02686407 | 경기본부 | 2026-08-03 | 2025-08-25 | 승용차 | 연구용 | 범한퓨얼셀 | 범한퓨얼셀 | 7 | 3 | * 액화수소 직공급 충전시설(충전 안전성능 확인평가 비대상) |  | 액화수소충전소 |  | 통신장애 (액) | AR4159002 | kgs_093 | 10.0.85.2 | 503 |  | (26.8.21) good / 긴급,화염,가스 ok - 맵핑 2.0으로 시작, db는 3.0으로 시작(과천꺼) | 조치1) 현대 네트워크 충돌(192.168.85.1) 의심 에어리퀴드 ip 대역대(10.0.85.2) 설정 및 분리햇음 조치2) 주원인 추정 워크스테이션의 랜카드 우선순위 통신문제로 인해서 Pc 후단 메인랜포트(kgs), usb랜포트(에어리퀴드) 스위칭
30 | 하이넷 문막 수소충전소 | 원주 문막休 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 대현유통 | 강원 | 강원 | 강원 원주시 문막읍 동화리 114 | 02394599 | 강원본부 | 2021-08-03 | 2020-12-04 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4213001 | kgs_094 | 192.168.0.61 | 502 | (26.10.15) 설치완료 | (26.10.15) 랜카드 192.168.0.86으로 설정. 설치는 하였으나 통신상태 불안정함. 콘솔이 붙어도 daily 파일이 생성안되면 신호 안옴 | (26.3.11) 현장확인 콘솔 안붙음 / 넬 에서 가르쳐준 IP 사용 192.168.0.61 핑테스트 OK 캐빈디쉬 연락필요 문자수신 안됨
31 | 울산규제특구 수소선박 충전소 | 울산 매암 | 저장식(배관) | 배관공급 | 선박형 | 해당없음 | 제이엔케이히터(주) | 울산 | 경상 | 울산광역시 남구 매암동 579-21 | 02419447 | 울산본부 | 2021-06-26 | 2021-03-23 | 승용차 | 연구용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 350 | 1 | 휴지('24.1.12.~) |  | 미설치 |  | 없음 | AR3114001 | kgs_096 |  |  |  | 휴지
32 | 하이넷 아산 수소충전소 | 아산 인주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 충남 | 충청 | 충남 아산시 인주면 대음리 197-5 | 02375444 | 충남본부 | 2021-07-21 | 2020-07-29 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4420001 | kgs_097 |  |  |  | (26.6.10) good
33 | (주)속초개인택시 가스충전소 | 속초 장사 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG) | LPG복합 | 자동차 | (주)속초개인택시 | 강원 | 강원 | 강원 속초시 장사동 395-4, 395-32 | 02365544 | 강원영동 | 2021-07-20 | 2020-11-12 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 제이엔케이히터(주) | Nel | 700 | 1 | ('21.8) 변경 완성검사 |  | 설치 |  | 통신장애 | NL4221001 | kgs_098 | 192.168.0.61 | 502 |  | (26.1.27) 현장확인 압축기 내부 GD 확인 외부 GD 긴급으로 오는거 확인 디스펜서 ESD 확인 / FD 내외부 확인불가 다른날 잡기를 원함 | 문자수신 안됨
34 | 천안시 수소충전소 | 천안 불당 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 충남 | 충청 | 충남 천안시 서북구 불당동 20 외 3필지 | 02400866 | 충남본부 | 2021-07-28 | 2020-12-29 | 상용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | NK4413001 | kgs_100 |  |  |  | (26.4.27) good
35 | 블루에너지서비스 김해수소충전소 | 김해 안동 (한국가스공사) | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG), (용기충전+자동차 충전) | 단독 | 해당없음 | 한국그린충전㈜ | 경남 | 경상 | 경남 김해시 김해대로 2596번길 53 | 02375446 | 경남본부 | 2021-06-04 | 2020-10-08 2021-05-25 2021-06-10 2022-05-13 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션, 효성중공업(주) | 린데 | 700 | 2 | ※ 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 ('23.1.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4825001 | kgs_102 | 192.168.1.1 | 504 |  | (26.1.30) good | IP 192.168.1.1 포트 504 / 린데 업체에서 와서 협조 해줬음 현재 기술력으로 우리끼리 불가능 / 26.1.30 현장 같이 방문
36 | 하이넷 경남거제 수소충전소 | 거제 장평 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 새거제충전소 | 경남 | 경상 | 경남 거제시 장평동 861-30, 861-31 | 02400785 | 경남본부 | 2021-09-17 | 2020-12-16 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | BH4831001 | kgs_104 |  |  |  | (25.5.24) good
37 | (재)지능형자동차부품진흥원 대구주행시험장 수소충전소 (광신 Part) | 대구 달성 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 지능형자동차 부품진흥원 | 대구 | 경상 | 대구 달성군 국가산단서로 201 | 02128281 | 대구본부 | 2017-11-16 | 2017-07-06 2022-06-07 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) MS-TATSN상용차 | 700 | 2 | ('22.12.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | KS2771001 | kgs_105 (범한신규) kgs_279 (광신기존) |  |  |  | (25.12.18) good | 범한(kgs_105 신규) / 광신(kgs_279 기존) 두 파트다 ok
38 | 하이넷 인천공항1 수소충전소 | 인천 운서 T1 (공항T1) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 인천 | 인천 | 인천 중구 운서동 2848-6 | 02310654 | 인천본부 | 2020-12-19 | 2019-09-18 2022-09-07 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO | 700 | 2 | ('23.2.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | JK2811001 | kgs_106 | 192.168.0.50 | 502 |  | (26.9.14) 굿[충전기2, ESD(16) B접점으로 되어있어 제외시킴. 협의 필요] | 현재 인터넷 안됨 / 작년에는 됬었음 방문전에 유선 확인필요 / 문자수신 안됨
39 | 월출 수소충전소 | 광주 월출 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 광주그린카진흥원 | 광주 | 전라 | 광주 북구 월출동 987 | 02405869 | 광주본부 | 2021-11-16 | 2021-02-02 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 | ('24.10) 압축기(1ea) 증설 및 충전기(1ea) 변경 |  | 설치 |  | 없음 | VM2917001 | kgs_107 | 192.168.1.254 | 502 | (26.9.18) 설치완료 | (26.9.18) 메트릭설치, 탑에서 plc 건드려서 ip 변경됨 | (26.3.25) good
40 | 하이넷 인천공항T2 수소충전소 | 인천 운서2 (공항T2) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 인천 | 인천 | 인천광역시 중구 운서동 3231, 2833-6 | 02384313 | 인천본부 | 2021-07-13 | 2020-09-14 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TOKIKO | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR2811001 | kgs_108 |  |  |  |  | 192.168.85.1 핑 연결 됨 / 네트워키 더보기 192.168.85.233 입력 되어있고 후단 랜카드있는거 같음 / 테스트 필요
41 | 마곡 서남 수소충전소 | 서울 마곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 에코바이오홀딩스㈜ | 서울 | 서울 | 서울 강서구 양천로 225 | 02440684 | 서울남부 | 2021-11-26 | 2021-07-21 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬 | 700 | 1 | 휴지('25.1.6.~'25.12.31.) |  | 설치 |  | 통신장애 | JK1150001 | kgs_129 (기존) kgs_306 (개질기) | 192.168.117.110 (기존) 127.0.0.1 (증설) | 502 (기존 증설 모두) | (26.10.21) 설치완료 | (26.3.13) 기존 굿이었으나 콘솔 안됨 / 현장에 긴급차단장치 2ea 미연동 3.13 기준 ㅡ> 추후 연동 필요
42 | 창원 사림 수소충전소 | 창원 사림 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 의창구 사림동 167번지 외1필지(167-1) | 02428600 | 경남본부 | 2021-11-18 | 2021-05-13 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4812003 | kgs_130 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.8.21) 재확인 | 172.30.1.52 기존 IP 포트 9700 연결안됨 / 192.168.10.10 로 바꾸었더니 콘솔 붙었으나 현장 여건상 테스트 불가 / IP 변경이후 잘들어옴 ? 22년도에는 어떻게 신호가 왔지 ? (25.11.24) good
43 | 양산시 증산 수소충전소 | 양산 증산 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 경동도시가스 | 경남 | 경상 | 경남 양산시 물금읍 증산리 95-3외 6필지 | 02410946 | 경남본부 | 2021-09-03 | 2021-03-09 2023-11-23 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 | ('24.3)변경 완성검사 - 압축가스설비 및 압축기, 충전기 각각 1ea 증설 |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4833001 | kgs_131 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.8.27) good
44 | 부안군 수소충전소 | 전북 부안 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 전북 | 전라 | 전북 부안군 행안면 역리 1200 | 02412785 | 전북본부 | 2021-12-14 | 2021-03-05 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4725001 | kgs_133 |  |  |  | (25.12.17) good
45 | 하이넷 대평 수소충전소 | 세종 대평 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | JB㈜ | 세종 | 충청 | 세종 대평동 576-5 | 02371170 | 대전본부 | 2021-09-02 | 2020-07-01 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL3611001 | kgs_134 | 192.168.0.61 | 502 |  | (26.7.29) good | (26.1.16) GD 확인, ESD,FD 확인
46 | 전주 유성 LPG & 수소충전소 | 전주 유성 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 전주유성LPG충전소 | 전북 | 전라 | 전북 전주시 완산구 춘향로 4981 외 4필지 | 02535190 | 전북본부 | 2023-09-05 | 2022-12-02 | 승용차 | 상업용 | 아이에스티이 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | IS4511001 | kgs_141 |  |  |  | (25.9.3) good / FD , GD 바뀐것으로 추정
47 | 경동 수소충전소 | 울산 북구 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 경동도시가스 울산테크노파크 | 울산 | 경상 | 울산 북구 북부순환도로 1165 | 02238450 | 울산본부 | 2018-08-10 | 2018-03-02 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3120001 | kgs_147 | 192.168.0.50 | 502 |  | (25.8.6) good
48 | 강원도 평창 대관령 수소충전소 | 평창 대관령 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 강원 | 강원 | 강원 평창군 대관령면 횡계리 14-297번지 | 02387341 | 강원영동 | 2021-12-28 | 2020-10-15 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4276001 | kgs_149 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.5.20) good
49 | 인천 그린 수소충전소 | 인천 신흥 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG) | CNG복합 | 해당없음 | 인천그린에너지㈜ | 인천 | 인천 | 인천광역시 중구 신흥동3가 60-25 | 02396519 | 인천본부 | 2021-10-08 | 2021-01-05 2022-07-01 2022-07-28 2024-01-29 2024-03-14 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 2 | ('22.11.) 변경 완성검사 - 저장설비 추가(NK+VITCOVICE), ('23.3.) 변경완성검사 - 제조식 추가(추출설비 1기, 압축기 3대 증가) ('24.2.) 변경 완성검사 - 처리설비(압축기) 변경 ('24.5.) 변경 완성검사(압축기 수량 1기 및 충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | VM2811001 | kgs_150 |  |  |  | (26.4.4) 굿 22년4월까지 수신 (ESD만 옴) / 신규, 증설 협의 필요 | 문자수신 안됨
50 | 태양 수소충전소 | 인천 가좌 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 태양LPG충전소 | 인천 | 인천 | 인천광역시 서구 가좌동 173-117 | 02396511 | 인천본부 | 2021-11-16 | 2021-01-05 2022-09-23 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 | ('22.10.) 변경완성검사 - 저장설비 추가(NK+VITCOVICE) |  | 설치 |  | 통신장애 | VM2826001 | kgs_151 |  |  |  | (25.6.19) good
51 | (주)서강이엔 한강 LPG 수소 복합 충전소 | 고양 덕은 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜서강이엔 | 경기 | 경기 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 557-1,557-5,557-7 | 02319253 | 경기중부 | 2021-11-30 | 2020-02-03 2021-06-02 2023-05-22 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO | 700 | 1 | ('23.8.) 변경완성검사 |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4128001 | kgs_152 |  |  |  | (26.6.8) 콘솔 안붙음 모드버스 안되는거 같음. 화면 표시 안됨 | 문자수신 안됨
52 | 하이넷 내린천휴게소 수소충전소 | 강원 인제 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 키다리식품 | 강원 | 강원 | 강원 인제군 상남면 하남리 375-2 외 5필지 | 02405202 | 강원본부 | 2022-01-12 | 2021-05-27 2022-03-02 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4281001 | kgs_153 |  |  |  | (26.6.18) 넬코리아 전용 IP가 인터넷 PC 스카다 PC 둘다 붙음 인터넷 PC는 신호가 안오고 스카다 PC는 인터넷이 안됨 | 문자수신 안됨
53 | 하이넷 구미 옥계 수소충전소 | 구미 옥계 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 양포LPG충전소 | 경북 | 경상 | 경북 구미시 옥계동 483-1 외4필지 | 02438599 | 대구본부 | 2021-12-28 | 2021-07-20 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4719001 | kgs_156 |  |  |  | (25.12.12) good
54 | 하이넷 속리산휴게소 수소충전소 | 충북 보은 (속리산休) | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜SPC삼립 | 충북 | 충청 | 충북 보은군 마로면 적암리 182-3 외7필지 | 02450549 | 충북본부 | 2021-12-24 | 2021-09-17 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4377002 | kgs_157 |  |  |  | (25.10.20) 현장확인 192.168.0.199 제어 PC / 172.30.1.50 SRP 설치 PC 왜 안오는지 모르겠음 / 추후 청주 수소충전소 및 넬코리아 자료에 있는 IP 확인하여 방문필요 | 문자수신 안됨
55 | 주식회사 서진에너지(충주바이오그린수소충전소) | 충주 봉방 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG), (용기충전+자동차 충전) | 단독 | 해당없음 | ㈜서진에너지 | 충북 | 충청 | 충북 충주시 봉방동 649-8 | 02396445 | 충북북부 | 2022-01-17 | 2021-01-25 2021-11-18 2021-12-22 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 | ('25.3.)변경완성검사(개질기, 압축기 등 추가) ('25.4.)변경 완성검사(T/T 충전구 등 추가) |  | 설치 |  | 없음 | HS4313002 | kgs_158 |  |  |  | (26.5.27) good | 현장방문하여 신호순서 바꾸어 주어야 함
56 | 하이넷 상주외답 수소충전소 | 상주 외답 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 상주IC충전소 | 경북 | 경상 | 경북 상주시 외답동 718 외 8번지 | 02438596 | 경북북부 | 2021-12-14 | 2021-06-25 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 범한 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4580001 | kgs_159 | 192.168.0.102 | 502 |  | (25.6.5) good
57 | 관음 수소충전소 | 대구 관음 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 대성에너지㈜ | 대구 | 경상 | 대구광역시 북구 관음로 127 | 02414780 | 대구본부 | 2021-12-14 | 2021-02-26 | 상용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | NK2723001 | kgs_160 |  |  |  | (25.12.17) good
58 | 주식회사 경 수소충전소 | 울산 창평 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 경 | 울산 | 경상 | 울산 북구 산업로 1274 | 02451922 | 울산본부 | 2022-02-09 | 2021-09-17 2021-12-24 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS3120002 | kgs_161 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.1.28) good | (25.11.25) 현장방문 슬레이브 되있는거 같음 콘솔 OK SRP 구형이여서 변경후 콘솔 잡음 테스트는 못함
59 | 하이넷 경남 통영 수소충전소 | 통영 장평 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 동남에너지 | 경남 | 경상 | 경남 통영시 용남면 장평리 37번지 외 3필지 | 02418331 | 경남서부 | 2021-12-03 | 2021-03-04 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4822001 | kgs_163 |  |  |  | (25.11.6) good
60 | 린데수소충전소-화성휴게소(목포방향) | 화성 팔탄 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 린데코리아 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 팔탄면 덕천리 산 102-1외 3필지(산102-10, 산105-2, 산105-6) | 02451285 | 경기본부 | 2022-01-27 | 2021-10-01 2022-01-20 | 승용차 | 상업용 | 린데 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | LD4159001 | kgs_164 | 192.168.1.11 | 503 |  | (25.4.24) good
61 | 린데코리아 대전SK주유소 수소충전소 | 대전 유성 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 린데코리아 | 대전 | 충청 | 대전 유성구 현충원로 168 | 02441484 | 대전본부 | 2021-12-16 | 2021-07-01 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 없음 | LD3020002 | kgs_165 |  |  |  | (25.9.25) good
62 | 음성휴게소(하남방향) 수소충전소 | 음성休(남이) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 린데코리아 | 충북 | 충청 | 충북 음성군 삼성면 양덕리 산98-5 외 15필지 | 02372142 | 충북북부 | 2021-12-21 | 2020-12-16 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 린데 | 700 | 2 | 1기의 충전기로 차량 2대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 통신장애 | LD4377002 | kgs_166 |  |  |  | (26.2.20) good
63 | 하이넷 광명소하 수소충전소 | 광명 소하 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기 광명시 소하동 610-4, 610-6 | 02428625 | 경기서부 | 2021-12-27 | 2021-04-29 2022-09-30 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | MS-TATSUNO DM | 700 | 2 | ('22.12.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) | O | 설치 |  | 통신장애 | JK4121001, JK4121002 | kgs_167 | 10.59.32.168 | 502 | (26.9.23) 설치완료 | (26.9.23) 매트릭설치, 콘솔 붙음. 테스트 이력 없음 | 문자수신 안됨 / 5월 모드버스 다시받음 매핑 재설치 필요
64 | 신대 수소버스 충전소 | 대전 신대 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 대전도시공사 | 대전 | 충청 | 대전 대덕구 신대동 4-1외 19필지 | 02400860 | 대전본부 | 2021-08-20 | 2021-01-07 2023-12-05 | 상용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 | ('24.1.)변경 완성검사 - 처리설비 상용압력 변경 |  | 설치 |  | 통신장애 | NK3023001 | kgs_168 |  |  |  | (25.9.24) good
65 | 성남수소충전소 | 성남 갈현 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 성남에너지 | 경기 | 경기 | 경기 성남시 중원구 마지로 257(갈현동 546-7) | 02374442 | 경기동부 | 2021-09-28 | 2020-07-24 2024-02-28 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 | ('24.4))변경 완성검사 - 압축기(2ea) 및 압축가스설비(4ea), 충전기(1ea) 증설 |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4113001 | kgs_169 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.9.9) good / B라인 증설분 신호 안와서 광신에게 수정요청후 유선으로 테스트 완료
66 | 하이넷 자운대 수소충전소 | 대전 자운 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 대전 | 충청 | 대전 유성구 자운동 280 | 02416564 | 대전본부 | 2021-09-30 | 2021-03-15 2022-10-11 2022-11-24 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 | ('22.12.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 없음 | JK3020001 | kgs_170 |  |  |  | (25.3.24) good
67 | E1 고양 원당 수소충전소 | 고양 원당 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | E1 | 경기 | 경기 | 경기 고양시 덕양구 원당동 234-1 | 02454928 | 경기중부 | 2022-02-24 | 2021-10-14 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4128001 | kgs_172 |  |  |  | (25.3.10) good
68 | 전주 삼천 수소충전소 | 전주 삼천 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 전북 | 전라 | 전북 전주시 완산구 삼천동 3가 407-1 | 02419842 | 전북본부 | 2022-02-28 | 2021-03-31 | 상용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4511001 | kgs_173 |  |  |  | (25.12.3) good | (25.11.26) 현장방문 ESD 신호안옴 / GD,FD 정상
69 | 하이넷 김포 걸포 수소충전소 | 김포 걸포 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 선진운수 | 경기 | 경기 | 경기 김포시 걸포동 1550-62 외 3필지(423-66, 423-91, 2-248) | 02445116 | 경기중부 | 2022-02-22 | 2021-07-29 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4157001 | kgs_174 |  |  |  | (25.9.8) 현장방문 / 콘솔 ok 문자안옴
70 | 하이넷 광양 성황 수소충전소 | 광양 성황 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 하이넷 | 전남 | 전라 | 전남 광양시 성황동 75-3, 76 | 02462858 | 전남동부 | 2022-04-06 | 2021-11-18 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 | ('25.5.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 | 스테이션 ID 확인필요 (중복) | 통신장애 | KS4623001 KS4623002 | kgs_175 |  |  |  | (25.6.4) good 스테이션 아이디 두개
71 | E1서울 오곡 수소충전소 | 서울 오곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | E1 | 서울 | 서울 | 서울 강서구 오곡동 699-14 | 02454931 | 서울남부 | 2022-03-03 | 2021-10-14 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS1150001 | kgs_176 | 127.0.0.1 | 502 | (26.10.21) 설치완료 | (25.4.9) good
72 | 서울 강서 버스수소충전소 | 서울 개화 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 서울 | 서울 | 서울 강서구 개화동 663 | 02448174 | 서울남부 | 2022-03-29 | 2021-08-06 2022-03-10 2023-12-12 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 700 | 3 | ('24.5.)변경 완성검사(압축기 전단 상용압력 변경 및 질소용기 추가) | O | 설치 |  | 통신장애 | JK1150002 | kgs_177 |  |  |  | (25.12.22) good
73 | 광주 장등 수소버스충전소 | 광주 장등 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | ㈜해양에너지 | 광주 | 전라 | 광구 북구 장등동 858-3 | 02446421 | 광주본부 | 2022-03-23 | 2021-09-28 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS2917001 | kgs_179 | 192.168.10.17 | 502 | (26.9.18) 설치완료 | (26.9.18) 메트릭설치 | (26.3.23) good
74 | 대전 도시공사 낭월 수소충전소 | 대전 낭월 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG) | CNG복합 | 해당없음 | 대전도시공사 | 대전 | 충청 | 대전 동구 구도동 77-4 외 9필지 | 02419263 | 대전본부 | 2022-03-29 | 2021-04-20 2022-02-25 2022-03-07 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 | ('23.1.) 변경 완성검사(개질기 추가) |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3011001 | kgs_180 | 192.168.0.100 | 502 |  | (26.9.11) 메트릭설치 안됨. PC문제인 것 같음 | (25.11.10) good
75 | 하이넷 대전 중촌 수소충전소 | 대전 중촌 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 맘모스충전소 | 대전 | 충청 | 대전 중구 중촌동 413-43 | 02443495 | 대전본부 | 2022-04-13 | 2021-07-16 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK3014001 | kgs_181 | 192.168.0.100 | 502 | (26.9.11) 설치완료 | (26.9.11) 매트릭설치 | (25.11.13) good
76 | (주)에이치케이하이웨이(평택휴게소(상,하) 수소자동차충전소 | 평택 청북 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | (주)에이치케이하이웨이 | 경기 | 경기 | 경기 평택시 청북읍 평택제천고속도로 6 | 02438135 | 경기본부 | 2022-06-20 | 2021-07-27 | 승용차 | 상업용 | 한영테크노캠 | 린데 | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | HY4122001 | kgs_182 | 192.168.1.11 | 503 |  | (26.10.2) good
77 | 하이넷 부산 정관 수소충전소 | 부산 정림 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 정림에너지 | 부산 | 경상 | 부산 기장군 정관읍 신정관로 187 | 02349303 | 부산북부 | 2021-12-10 | 2020-03-13 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | BH2671001 | kgs_183 |  |  |  | (25.11.19) good
78 | 오수(완주)휴게소 수소충전소 | 임실 오수 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜풀무원푸드앤컬처 | 전북 | 전라 | 전북 임실군 오수면 대명리 783-16, 783-22 | 02443728 | 전북본부 | 2022-04-20 | 2021-07-02 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4575001 | kgs_184 |  |  |  | (26.1.22) good
79 | 덕유산(하남) 휴게소 수소충전소 | 무주 안성 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 덕유산 휴게소 | 전북 | 전라 | 전북 무주군 안성면 공진리 471번지 외18필지 | 02443732 | 전북본부 | 2022-04-26 | 2021-08-27 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4573001 | kgs_185 |  |  |  | (26.1.22) good
80 | 동해(삼척) 휴게소 수소충전소 | 동해 망상 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | (쭈)대청산업개발 | 강원 | 강원 | 강원 동해시 망상동 산3-1도, 산2-10도 | 02443735 | 강원영동 | 2022-04-29 | 2021-08-27 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4217001 | kgs_186 | 10.59.32.187 | 502 |  | (25.12.9) good
81 | 하이넷 인천 오류 수소충전소 | 인천 오류 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 인천 | 인천 | 인천 서구 오류동 1708번지(환경산업연구단지 내) | 02466943 | 인천본부 | 2022-05-19 | 2021-11-23 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK2826001 | kgs_187 | 192.168.0.8 | 502 |  | (26.7.7) good | FD 테스트 필요 테스터기기 고장으로 못함 나머진 정상
82 | 한국그린충전소(주)대구지사(대구혁신도시 수소충전소) | 대구 신서 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스공사 | 대구 | 경상 | 대구 동구 첨단로 120 | 02406280 | 대구본부 | 2022-04-25 | 2021-01-04 2021-11-24 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 없음 | KS2714001 | kgs_188 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.6.10) good
83 | 하이넷 함평천지휴게소 수소충전소 | 전남 함평 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 전남 | 전라 | 전남 함평군 함평읍 옥산리 741-1, 741-3, 산78-5 | 02466553 | 광주본부 | 2022-06-03 | 2021-11-29 | 승용차 | 상업용 | Nel | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4686001 | kgs_188 |  |  |  | (26.7.9) good | (25.7.31) 현장 확인 포스pc kgs_188, 인터넷pc kgs_269) 콘솔 X (23.6.1)까지 신호 왔음
84 | 하이넷 대천휴게소(서울방향) 수소충전소 | 보령 주교 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 대천유통㈜(서울방향)주유소 | 충남 | 충청 | 충남 보령시 주교면 주교리 903-18, 903-54 | 02453178 | 대전본부 | 2022-06-15 | 2021-10-08 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | VM4418001 | kgs_189 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.9.10) 업데이트 | (26.5.14) good
85 | 하이넷 구리토평 수소충전소 | 구리 토평 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 토평고려LPG충전소 | 경기 | 경기 | 경기 구리시 토평동 465-92 외 3필지(465-93,465-94, 465-319) | 02464344 | 경기북부 | 2022-06-17 | 2021-12-06 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4131001 | kgs_190 |  |  |  | (26.4.8) good | 작업 안됬다고 PLC 업자가 말함
86 | 과천 LPG 수소충전소 | 경기 과천 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 과천엘피지충전소 | 경기 | 경기 | 경기 과천시 과천동 30 | 00598317 | 경기본부 | 2022-06-29 | 2021-10-14 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR4129001 | kgs_192 | 192.168.85.1 | 503 |  | (26.4.3) good / plc ip 192.168.85.201 / 네트워크 연결보기에서 이더넷3 ASIX USB to Gigabit Ethernet Adapter만 고정 plc ip 입력되어 있음 | (25.9.15) 현장방문 신호안감
87 | 강원도원주수소충전소 | 원주 문막 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 진운주유소 | 강원 | 강원 | 강원 원주시 문막읍 원문로 1320 | 02414388 | 강원본부 | 2022-06-30 | 2021-03-12 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4213001 | kgs_194 |  |  |  | (25.7.24) good
88 | 청주 문의 수소충전소 | 청주 문의 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 문의 IC LPG충전소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 상당구 문의면 미천고은로 61 | 02490132 | 충북본부 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4311001 | kgs_199 |  |  |  | (26.6.29) good
89 | 진천IC 수소충전소 | 충북 진천 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 진천IC충전소 | 충북 | 충청 | 충북 진천군 진천읍 상신리 396-14, 396-28, 396-29, 396-79, 송두리 152-2 | 02472844 | 충북본부 | 2022-07-29 | 2021-12-29 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4375001 | kgs_200 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.9.1) good
90 | (재)광주그린카진흥원 수소융합스테이션 | 광주 진곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 전기차 복합 (고시 이전설비) | 해당없음 | 광주그린카진흥원 | 광주 | 전라 | 광주 광산구 진곡산단중앙로 55 | 01833244 | 광주본부 | 2014-09-30 | 2014-04-29 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 |  | 350/700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS2920001 | kgs_201 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.17) 설치완료 | (26.9.17) 업데이트, 매트릭설치 | (26.2.26) good
91 | 서소문충전소 | 서울 서소문청사 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 서울에너지공사 | 서울 | 서울 | 서울 중구 덕수궁길 15 서울특별시 서소문청사 내 | 02429209 | 서울서부 | 2022-08-31 | 2021-06-15 2022-01-07 2022-08-12 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 700 | 1 | 도심지 수소충전소 규제샌드박스 시설 |  | 설치 |  | 통신장애 | JK1114001 | kgs_202 |  |  |  |  | 기존 굿 (26.2.23)이었으나 현장 GD 교체후 GD 신호 안옴
92 | 충주수소버스충전소 | 충주 목행 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 충북 | 충청 | 충북 충주시 목행동 산68, 산69-5, 산69-6, 45-1, 850-57, 45-6 | 02441142 | 충북북부 | 2022-09-21 | 2021-06-22 2022-09-20 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 350/700 | 3 | 350bar 1기, 700bar 2기 |  | 설치 |  | 없음 | HS4313003 | kgs_204 |  |  |  | (26.9.7) 정기검사시 불꽃/ESD 안옴, 현장 확인 필요
93 | 평택시 월곡 수소버스충전소 | 평택 월곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 엔케이텍㈜ | 경기 | 경기 | 경기 평택시 월곡동 378-2 | 02459995 | 경기본부 | 2022-09-16 | 2021-12-06 2022-07-13 | 상용차 | 상업용 | 제아이엔지 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 없음 | NK4122001 | kgs_205 | 192.168.1.110 | 503 | (26.9.18) 설치완료 | (26.9.18) good , 매트릭설치 | 문자수신 안됨 / 블루맥스 ID 미배정 손재준 소장 맵핑 준다고함 010 2837 3598
94 | 하이넷 강릉 시청 수소충전소 | 강릉 홍제 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 강원 | 강원 | 강원 강릉시 홍제동 100 | 02503923 | 강원영동 | 2023-03-03 | 2022-07-05 2023-01-18 | 상용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TOKIKO | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR1114001 | kgs_206 |  |  |  | 문자수신 안됨 | 스카다 PC 인터넷 됨 네트워크 192.168.83.50 포스 PC 자동 / 둘다 192.168.85.1 안됨
95 | 삼척 수소 버스충전소 | 삼척 교동 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 강원테크노파크 | 강원 | 강원 | 강원 삼척시 교동 산208, 산209, 295, 296, 산210-1 | 02449783 | 강원영동 | 2022-08-23 | 2021-11-17 | 상용차 | 상업용 | 제아이엔지 | 현대로템 TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 | 현대로템 충전기 1대, TATSN상용차 충전기 1대 |  | 설치 |  | 통신장애 | JG4223001 | kgs_207 | 192.168.0.115 | 502 |  | (26.8.20) 26년 4월까진 가스 이력 있으나 26.8.20 정기검사시 신호 안옴 / 핑테스트는 연결되나 콘솔 안됨(이게 이해가 안됨) / 충전소측으로 문제점 얘기했고 조치해 달라고 요청했음(400만원 필요) / plc 시공은 삼원FA이고 시공사는 현대로템 | (26.3.25) 굿, 26년 정기검사시 신호 안옴
96 | (재)창원 산업진흥원(창원대원수소충전소) | 창원 대원 | 저장식(TT+액화) | 튜브트레일러 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 성산구 대원동 89 | 02473039 | 경남본부 | 2022-08-26 | 2021-10-06 2024-02-20 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | 광신기계공업(주) | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 통신장애 | HR4812002 | kgs_209 |  |  |  | (26.9.2) GD 확인 | (26.8.20) 액화 모니터링에서 기체 신호 받음 박재현 현장확인, GD 안옴 (26.4.17) good 모든 IP 콘솔 ok plc 추정되는 ip(192.168.10.19)연결시 가스검지기 날라옴 담당자 추정 삼원 FA 김윤성 부장 010 8142 3567 / 현대로템 천인국 매니저 010 8931 0330 통화하여 원격필요
97 | 창원산업진흥원(마산자유무역지구)수소충전소 | 마산 양덕 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 975-7 | 02512339 | 경남본부 | 2023-02-22 | 2022-08-19 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4812004 | kgs_210 | 192.168.0.7 | 502 |  | (26.2.10) good
98 | 창원가포수소충전소 | 창원 가포 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 마산합포구 가포신항남로 43 | 02441485 | 경남본부 | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4812001 | kgs_211 | 192.168.1.10 | 502 | (26.10.20) 설치완료 | (25.12.9) good (26.8.20) 재확인
99 | 안성맞춤휴게소(제천방향)수소충전소 | 안성 서운 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 제이엔케이히터(주) | 경기 | 경기 | 경기 안성시 서운면 신능리 51-10 외 5필지(51-11, 51-13, 51-14, 51-17, 51-18) | 02491718 | 경기본부 | 2022-10-21 | 2022-04-05 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4155001 | kgs_212 |  |  |  | (26.6.13) good | ESD 문자 안옴 오앤오 테크 박정윤 대리랑 연락해 봐야 할듯
100 | 하이넷 의왕 왕곡 수소충전소 | 의왕 왕곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 의왕가스충전소 | 경기 | 경기 | 경기 의왕시 경수대로 75 | 02482460 | 경기본부 | 2023-01-04 | 2022-02-28 2022-10-19 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | AR4143001 | kgs_213 | 192.168.85.1 | 503 | (26.10.15) 설치완료 | (26.10.15) 매트릭설치 | (26.5.1) 192.168.85.1 핑 안잡힘 네트워크 더보기 IP 자동으로 받음 (26.8.21) 허브(미래전자 sc 분기, 포스기pc 분기) 192.168.85.99로 ip 지정후, 192.168.85.1로 핑 ok (26.9.9) good
101 | 기흥휴게소 수소충전소 | 용인 기흥 (기흥休) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | ((주)한준에너지) | 경기 | 경기 | 경기 용인시 기흥구 공세동 263-6, 269, 277-7 | 02512492 | 경기동부 | 2023-06-19 | 2022-07-15 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | TATSUNO (DM) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4146001 | kgs_214 | 192.168.1.12 | 502 |  | (25.11.21) good
102 | 하이넷 안산 사사 수소충전소 | 안산 상록 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 대양석유㈜ | 경기 | 경기 | 경기 안산시 상록구 사사동 181-6외 2필지(181-3,181-22) | 02420125 | 경기서부 | 2022-02-24 | 2021-03-30 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4127001 | kgs_215 |  |  |  | (26.7.20) good / ESD 확인 | (25.11.12) 현장방문 / GD FD 만옴
103 | 현대제철(주)당진제철소 차량용 수소자동차충전소 | 당진 송산 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 현대제철(주)당진제철소 | 충남 | 충청 | 충남 당진시 송산면 동곡리 358 (송산2 일반산업단지 D16블럭) | 02490035 | 충남본부 | 2023-01-16 | 2022-05-31 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | 현대로템 | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HR4427002 | kgs_216 | 172.30.1.40 | 502 |  | (26.8.18) 재확인 | (25.10.29) 담당자 KNM 이준호 과장 010 9007 1906 작업하였다고 함. 현장확인필요 (25.11.12) good
104 | 도봉 수소충전소 | 서울 도봉 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 청화자원 | 서울 | 서울 | 서울 도봉구 도봉동 378, 377, 375-1, 375-2, 375, 374 | 02464084 | 서울동부 | 2023-08-04 | 2022-01-04 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH1132001 | kgs_217 |  |  |  | (25.8.22) 확인 FD,ESD / GD는 25%못올린걸로 추정
105 | 하이넷 칠곡휴게소(부산방향) 수소충전소 | 칠곡 왜관 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 유남석유 칠곡(부산방향)주유소 | 경북 | 경상 | 경북 칠곡군 왜관읍 아곡리 323-1 | 02465436 | 대구본부 | 2022-06-29 | 2021-11-29 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4785001 | kgs_218 | 192.168.0.8 | 502 | (26.10.20) 설치완료 | (26.5.27) good
106 | 하이넷 해운대 수소충전소 | 부산 해운대 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | E1 | 부산 | 경상 | 부산 해운대구 송정동 77-7,77-3,77-8,78-1,78-2,79-1 | 02421958 | 부산북부 | 2022-10-21 | 2021-03-30 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH2635001 | kgs_219 |  |  |  | (25.7.16) good
107 | 대도하이젠㈜ 동삼동 수소충전소 | 부산 영도 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 대도에너지 | 부산 | 경상 | 부산 영도구 동삼동 186-3 외4필지 | 02520846 | 부산본부 | 2023-07-05 | 2022-09-16 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK2620001 | kgs_220 | 192.168.0.100 | 502 |  | (26.7.30) good
108 | 하이넷 사천유천 수소충전소 | 경남 사천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경남 | 경상 | 경상남도 사천시 사남면 유천리 903 | 02705693 | 경남서부 | 2026-05-29 | 2025-12-29 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | 범한 | 700 | 3 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 | BH4824001 | KGS_221 | 192.168.0.88 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.5.15) good
109 | (재)창원산업진흥원 창원터널 수소충전소 | 창원 불모산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 성산구 불모산동 463-2 외 5필지 | 02497337 | 경남본부 | 2023-08-01 | 2022-06-07 2023-07-10 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | KT4812001 | kgs_222 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.22) 설치완료 | (26.9.22) 메트릭설치 | (25.8.20) good (26.8.27) 재확인
110 | 한국자동차연구원 부품실증형 수소충전소 | 창원 상복 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국자동차연구원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 성산구 상복동 창원국가산업단지확장구역 A5 블럭 로트 | 02426429 | 경남본부 | 2023-07-19 | 2021-06-11 2022-01-26 | 승용차 | 연구용 | 이엠솔루션 | 범한 | 700 | 3 | 충전기 수량 : 350bar 1기, 700bar 1기(범한 충전기 1대로 2기 충전) ('24.8.)변경완성검사 이후 충전기 수량 1기 증가 |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4812005 | kgs_223 | 192.168.1.12 | 502 | (26.9.22) 설치완료 | (26.9.21) good, 매트릭설치 | (26.6.22) 현장확인결과 슬레이브 설정 안되어있음. 공문 보냈고 내부 회의 후 연락준다고 함
111 | 하이넷 여수 둔덕 수소충전소 | 여수 둔덕 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 둔덕LPG충전소 | 전남 | 전라 | 전남 여수시 둔덕동 290-9, 290-6, 409-2 | 02467844 | 전남동부 | 2023-01-13 | 2021-11-08 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4613001 | kgs_224 |  |  |  | (25.4.10) good
112 | (재)전북테크노파크 완주수소충전소(완주군수소전주기클러스터) | 전북 완주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 전북테크노파크 | 전북 | 전라 | 전북 완주군 봉동읍 둔산리 951-6 | 02304948 | 전북본부 | 2020-03-26 | 2019-09-05 | 승용차 | 상업용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 4 | 2기의 충전기로 차량 4대 동시충전 가능 |  | 설치 |  | 없음 | EM4571001 | kgs_225 | 192.168.1.11 (고객용) 192.168.1.1 (상용) | 504 (고객용, 상용 동일) |  | (26.7.27) good | 충전기 2대 PLC2대 이며 모드버스 신호가 별도로 옮 한 PC에 신호가 따로 옮 그래서 1PC 2 SRP 셋팅 하였음 (기체 사이트에서 상용, 고객용),
113 | 부안 곰소 수소충전소 | 부안 곰소 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 전북 | 전라 | 전북 부안군 진서면 곰소리 2-2 | 02530702 | 전북본부 | 2023-06-30 | 2022-11-24 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4580002 | kgs_226 |  |  |  | (25.7.24) good
114 | 하이넷 군산지곡 수소충전소 | 군산 지곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 새만금충전소 | 전북 | 전라 | 전북 군산시 월명로 112 | 02377911 | 전북본부 | 2021-12-20 | 2020-09-24 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | VM4513001 | kgs_227 | 192.168.0.8 | 502 |  | (26.8.21) 재확인 | 발맥스 PLC 담당자 ? 슬레이브 잡는거 어려워함 (25.11.5) good
115 | 보령시 수소충전소 | 보령 내항 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 충남 | 충청 | 충남 보령시 내항동 256-3, 255-3 | 02505927 | 대전본부 | 2023-04-21 | 2022-07-27 | 상용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4418001 | kgs_228 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.9.10) 업데이트 | (26.4.14) good
116 | 청주 성일 수소충전소 | 청주 남이 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 성일주유소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 서원구 남이면 부용외천리 468-1 외 3필지(471, 471-3, 1124-1) | 02509279 | 충북본부 | 2023-08-18 | 2022-07-25 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | JK4311003 | kgs_229 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.8.31) 재확인 | (25.8.7) good
117 | 부천 춘의 수소충전소 | 경기 부천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 부천도시공사 | 경기 | 경기 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 369 외 4필지(369-1, 369-2, 367, 산80) | 02490026 | 경기서부 | 2024-09-11 | 2023-04-19 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업㈜ | 광신기계공업㈜ | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 없음 | KS4119001 | kgs_231 | 172.30.1.94 | 502 | (26.10.14) 설치완료 | (26.10.14) 매트릭설치, good | (25.10.15) 굿 (26) 정기검사시 GD 안옴
118 | 내트럭(주)인천사업소(인천NTH수소충전소) | 인천 신흥 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 내트럭(주)인천사업소 | 인천 | 인천 | 인천 중구 신흥동3가 70 | 02491705 | 인천본부 | 2023-04-15 | 2022-05-03 | 상용차 | 상업용 | 아이에스티이 | 샘찬 | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | IS2811001 | kgs_232 |  |  |  | (26.6.8) 테스트용 1~125 더미 두었음 / 추후 사전 연락후 테스트 | 네트워크 통신에 kgs 있긴함 . 모니터링 100% 설정 되어있는지는 모름 문자수신 안됨
119 | 인천 남동테크노파크 수소충전소 | 인천 남동 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG) | 주유소복합 | 해당없음 | 농협 | 인천 | 인천 | 인천 남동구 수산동 470-6 | 02503238 | 인천본부 | 2024-02-23 | 2022-07-12 2023-05-24 | 승용차 | 상업용 | 코스테크 | 현대로템 | 700 | 2 | 혼합식 충전시설(제조식+저장식) |  | 설치 |  | 통신장애 | KO282001 | kgs_235 |  |  |  | (25.4.10) good
120 | 언양 수소충전소 | 울산 언양 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 경동도시가스 | 울산 | 경상 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 980-1 | 02556267 | 울산본부 | 2024-01-10 | 2023-05-12 | 승용차 | 상업용 | 아이에스티이 | 샘찬 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | IS3171001 | kgs_236 |  |  |  |  | (25.11.25) 현장방문 슬레이브 되있는거 같음 콘솔 OK SRP 구형이여서 변경후 콘솔 잡음 테스트는 못함 문자수신 안됨
121 | 하이넷 용인 에버랜드 수소충전소 | 용인 포곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 유운리 392 | 02368609 | 경기동부 | 2021-06-30 | 2020-07-30 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | JK4146001 | kgs_237 | 192.168.0.28 | 502 |  | (26.8.20) 화염ok, 가스ok, 긴급(설비동 문쪽 추가 필요) | (25.11.21) 방문 슬레이브 안되어 있음
122 | E1 고양 수소버스충전소 | 고양 덕양 | 저장식 | 튜브트레일러 | 전기차 복합 | 해당없음 | E1 | 경기 | 경기 | 경기도 고양시 덕양구 통일로493번길 46 | 02601505 | 경기중부 | 2024-11-07 | 2024-02-02 2024-08-19 | 상용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | AR4128001 | kgs_238 |  |  |  |  | 콘솔 정상 문자안옴 / 에어리퀴드 전용 SRP 콘솔X 192.168.85.1 안잡힘 네트워크 연결보기 IP 자동 설정
123 | 하이넷 음성 맹동 수소충전소 | 음성 맹동 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 충북 | 충청 | 충북 음성군 맹동면 쌍정리 757 | 02524462 | 충북북부 | 2023-06-30 | 2022-11-17 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4377002 | kgs_239 | 192.168.0.100 | 502 | (26.10.20) 설치완료 | (25.7.28) good | 이상 신호 및 통계 조회 불가 / 7.28 이후 신호 확인필요
124 | 보은군 수소충전소 | 충북 보은 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 보은현대충전소 | 충북 | 충청 | 충청북도 보은군 보은읍 풍취리 6-4, 6-7 | 02556499 | 충북본부 | 2024-03-20 | 2023-05-25 | 승용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 없음 | NK4372001 | kgs_240 | 192.168.0.110 | 504 |  | (26.6.18) good
125 | 내트럭(주) 부산신항사업소(진해신항 화물차용 수소충전소) | 창원 진해 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | SK 내트럭 | 경남 | 경상 | 경상남도 창원시 진해구 신항북로 320 | 02566152 | 경남본부 | 2024-08-23 | 2023-06-26 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 3 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | BH4812002 | kgs_241 | 192.168.0.13 | 502 |  | (26.8.26) 재확인 | ip 변경되어 ipconfig로 확인 50번은 냉동기 관련이라 맵핑에서 제외 (25.8.22) good
126 | 강서공영차고지 수소버스충전소 | 부산 강서 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 부산 | 경상 | 부산 강서구 화전동 산77-1, 산76, 산75, 산74, 산80, 산89-1, 산79-2, 산78, 산79-1, 산79, 산81, 산81-2, 313-14, 313-6, 301, 302 | 02524686 | 부산본부 | 2023-09-26 | 2022-11-24 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 없음 | BH2644001 | kgs_242 | 192.168.10.20 | 502 |  | (26.9.21) 레지스트리변경 O 콘솔안붙음 | 유선상으로 문제 인지하고 해결된 후 ESD 만 테스트 해봄 그 외 될 것 같긴하나 GD, FD 테스트 필요 (25.12.9) good
127 | 하이스원(주)부산 회동동 수소충전소 | 부산 금정 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이스원㈜ | 부산 | 경상 | 부산광역시 금정구 회동동 517-23 | 02592616 | 부산북부 | 2024-10-16 | 2024-04-01 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK2641001 | kgs_243 |  |  |  | (25.11.21) good | 담당자 GSA 김병호 대표 010 9673 3599
128 | 동부산공영수소버스충전소 | 부산 기장 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG), (용기충전+자동차 충전) | CNG복합 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 부산 | 경상 | 부산 기장군 기장읍 청강리 416 | 02438219 | 부산북부 | 2023-05-26 | 2021-07-07 2022-02-17 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 샘찬에너지 | 700 | 3 | 혼합식 충전시설(제조식+저장식+용기충전) 용기충전구 1개 수량 미포함 | O | 설치 |  | 통신장애 | HI2671001 | kgs_244 (제조식) kgs_281 (저장식) |  |  |  | (25.10.16) good | FD 가 GD로 같이 넘어옴
129 | 대진여객 수소충전소 | 부산 기장 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | (주)대진크린에너지 | 부산 | 경상 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌리 산 95-64 | 02568444 | 부산북부 | 2024-03-19 | 2023-07-04 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 없음 | BH2671002 | kgs_245 |  |  |  | (25.11.21) good
130 | 하이넷 대전 삼정 수소충전소 | 대전 삼정 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 판암IC LPG충전소 | 대전 | 충청 | 대전 동구 옥천로 309 | 02480862 | 대전본부 | 2023-03-02 | 2022-01-21 2022-12-02 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | 에어리퀴드 | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | AR3011001 | kgs_246 | 192.168.85.1 | 503 |  | (26.8.27) good
131 | 하이넷 장흥정남진휴게소 수소충전소 | 장흥 정남진休 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 하이넷 | 전남 | 전라 | 전남 장흥군 부산면 호계리 269-4 외 1필지 | 02519022 | 전남서부 | 2023-08-10 | 2022-09-15 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4680001 | kgs_247 |  |  |  | (25.8.11) good
132 | 행담도휴게소 수소충전소 | 충남 당진 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | (주)한준에너지 | 충남 | 충청 | 충청남도 당진시 신평면 서해안고속도로 275 | 02512488 | 충남본부 | 2024-11-08 | 2022-09-06 2024-01-16 | 승용차 | 상업용 | 이엠코리아 | DM | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | EM4427001 | kgs_248 | 192.168.1.12 | 502 |  | (25.11.12) good
133 | 울산 상개SK 수소충전소 | 울산 상개 | 저장식(배관) | 배관공급 | 주유소복합 | 해당없음 | SK 내트럭 | 울산 | 경상 | 울산 남구 상개동 50 | 02492650 | 울산본부 | 2023-04-03 | 2022-05-25 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | BH3114001 | kgs_249 |  |  |  | (25.12.10) good
134 | 고려아연 수소충전소 | 울산 울주 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 고려아연 | 울산 | 경상 | 울산광역시 울주군 온산읍 공단로 318 (고려아연 온산제련소 내) | 02572792 | 울산본부 | 2024-07-09 | 2023-08-11 | 승용차 | 연구용 | 이엠솔루션 | 린데 | 700 | 2 | 수소지게차 전용 수소충전소(규제샌드박스) |  | 설치 |  | 통신장애 | EM3171002 | kgs_250 |  |  |  | (25.4.8) 콘솔에러 | 문자수신 안됨
135 | 태화강역 수소충전소 | 울산 삼산 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 경동도시가스 | 울산 | 경상 | 울산광역시 남구 삼산동 23-9 외 6필지 | 02484941 | 울산본부 | 2024-11-06 | 2022-04-04 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3114002 | kgs_251 | 192.168.0.100 | 502 | (26.10.20) 설치완료 | (25.11.20) good
136 | 수도권 매립지 수소충전소 | 인천 서구 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 제이엔케이히터(주) | 인천 | 인천 | 인천 서구 왕길동 61-11 | 02509282 | 인천본부 | 2024-02-29 | 2023-06-27 2025-04-28 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 효성중공업(주) | 700 | 3 | ('25.6.)변경완성검사 이후 충전기 수량 1기 증가 | O | 설치 |  | 통신장애 | JK2826003 | kgs_252 |  |  |  | (25.6.18) good | 가스감지기 부분작동 좌측 판넬 신호안옴 및 ESD 부분작동
137 | 평택항 수소교통복합기지 수소충전소 | 평택 포승 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 경기 | 경기 | 경기 평택시 포승읍 만호리 611-1 | 02514408 | 경기본부 | 2023-06-26 | 2022-09-29 2023-04-13 | 상용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4122002 | kgs_253 | 192.168.10.101 | 502 |  | (26.6.8) 시스템 충돌로 모니터링 시스템 안키고 있다고 함 | (25.7.14) good
138 | 하이넷 구미 오태 수소충전소 | 구미 오태 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 하이넷 | 경북 | 경상 | 경상북도 구미시 오태동 243-5 외 3필지 | 02528502 | 대구본부 | 2024-07-24 | 2022-11-04 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | JK4719001 | kgs_254 |  |  | (26.10.20) 설치완료 | (25.12.4) good
139 | 건설기계부품연구원 수소충전소 | 군산 나포 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독(패키지) | 해당없음 | 건설기계부품연구원 | 전북 | 전라 | 전북 군산시 나포면 나포리 851 | 02315522 | 전북본부 | 2023-08-21 | 2023-06-07 | 승용차 | 연구용 | 현대로템 | 현대로템 | 700 | 1 | 건설기계 충전 규제특례시설 |  | 설치 |  | 통신장애 | HR4513001 | kgs_256 |  |  |  | (25.10.27) good
140 | 전주 상림 수소충전소 | 전주 상림 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 코스테크 | 전북 | 전라 | 전북특별자치도 전주시 완산구 콩쥐팥쥐로 1586 | 02449411 | 전북본부 | 2025-02-21 | 2021-09-17 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 없음 | HS4423002 | kgs_257 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.11.26) good
141 | 하이넷 충주휴게소(창원방향) 수소충전소 | 충북 충주 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 하이넷 | 충북 | 충청 | 충청북도 충주시 중앙탑면 중부내륙고속도로 산231 외 산 50-4 (충주휴게소 내) | 02528640 | 충북북부 | 2024-07-17 | 2022-11-30 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업㈜ | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | HS4313004 | kgs_258 |  |  |  | (25.7.30) good | 메시지는 오는데 이상신호가 안나타남
142 | 문경휴게소(양평방향) 수소충전소 | 문경 유곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 제이엔케이히터(주) | 경북 | 경상 | 경상북도 문경시 중부내륙고속도로 174-1 | 02584287 | 경북북부 | 2024-12-05 | 2023-10-18 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  | O | 설치 |  | 없음 | JK4728001 | kgs_259 |  |  | (26.10.19) 설치완료 | (25.12.29) good
143 | 하이스테이션 통영 수소충전소 | 경남 통영 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG) | 단독 | 해당없음 | 하이스테이션 | 경남 | 경상 | 경남 통영시 광도면 노산리 971 | 02568204 | 경남서부 | 2024-03-07 | 2023-06-30 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | 현대로템 | 700 | 2 | 혼합식 충전시설(제조식+저장식) -> FP217+FP211 |  | 설치 |  | 통신장애 | HR4822001 | kgs_260 |  |  |  | (26.4.21) good
144 | 덕평휴게소 수소충전소 | 경기 이천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | SK에너지㈜ | 경기 | 경기 | 경기 이천시 호법면 단천리 산 50-2, 50-3, 50-4, 4-2 | 02550764 | 경기동부 | 2024-03-22 | 2023-03-15 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4150001 | kgs_261 |  |  |  | (25.5.15) good
145 | 춘천시 삼천동 수소충전소 | 강원 춘천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 강원 | 강원 | 강원 춘천시 삼천동 392-30 | 02572398 | 강원본부 | 2024-03-29 | 2023-07-24 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업㈜ | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS3611001 | kgs_262 |  |  |  | (25.10.14) good
146 | (주)스카이비 | 안산 원시 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 미정(안산시청) | 경기 | 경기 | 경기도 안산시 단원구 원시동 772-8 | 02550765 | 경기서부 | 2024-11-29 | 2023-04-12 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4127001 | kgs_263 |  |  |  | (25.5.19) good
147 | 성주휴게소 수소충전소 | 경북 성주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코스테크 | 경북 | 경상 | 경상북도 성주군 초전면 용봉리 산 129-62번지 외 5필지 | 02558220 | 대구본부 | 2024-10-30 | 2024-05-31 | 승용차 | 상업용 | 코스테크 | 샘찬에너지 | 700 | 3 |  | O | 설치 |  | 없음 | KO4784001 | kgs_264 |  |  |  | (25.10.10) good
148 | 하이넷 인천 연희 수소충전소 | 인천 연희 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 진성에이치 | 인천 | 인천 | 인천 서구 연희동 211-3, 211-14 | 02469852 | 인천본부 | 2022-10-19 | 2021-12-03 2022-02-25 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 | 22.2.5 변경기검(사업소경게변경, 저장능력 감소) |  | 설치 |  | 없음 | JK2826002 | kgs_265 | 192.168.0.2 | 502 | (26.9.15) 설치완료 | (26.9.15) good | (26.3.16) 현장확인 에스알피, 블루맥스, 모든 ip 콘솔 다 정상 / IP 문제 추정
149 | 제주 함덕 수소충전소 | 제주 함덕 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 제주 | 제주 | 제주 제주시 함와로 170 | 02520849 | 제주본부 | 2023-05-02 | 2022-09-30 | 상용차 | 상업용 | 하이리움산업 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | LD5011001 | kgs_266 |  |  |  | (26.5.28) good | PLC 와 연결 IP 192.168.0.100
150 | 하이넷 화성 비봉 수소충전소 | 화성 비봉 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜한일에너지 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 비봉면 구포리 35 | 02460086 | 경기본부 | 2023-03-31 | 2021-12-06 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | 에어리퀴드 | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 없음 | AR4159003 | kgs_267 | 192.168.85.1 | 503 | (26.10.15) 설치완료 | (26.10.15) good | 네트워크 연결보기2 1개 자동, 1개 수동 192.168.83.20 (192.168.85.1 안됨)
151 | 중부권(김해)수소충전소 | 김해 풍유 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 경남 | 경상 | 경남 김해시 풍유동 202-15 외 4필지 | 02529781 | 경남본부 | 2023-12-07 | 2022-11-29 | 상용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | NK4825001 | kgs_268 |  |  |  | (25.12.6) good | 매핑 미설치 담당자 TMS21 손재준 소장 010 2387 3598
152 | 하이넷 안성맞춤휴게소(평택방향) 수소충전소 | 경기 안성 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기도 안성시 서운면 평택제천고속도로 41 | 02534487 | 경기본부 | 2024-08-08 | 2023-01-19 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | VM4155001 | kgs_269 |  |  |  | (25.12.16) good
153 | 코하이젠 진주 호탄 수소충전소 | 경남 진주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 경남 | 경상 | 경상남도 진주시 가호방아길 9 | 02521036 | 경남서부 | 2024-08-30 | 2022-12-02 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KT4817001 | kgs_270 | 192.168.127.101 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.9.10) 업데이트 | (26.3.4) good
154 | (주)횡성수소충전발전소 | 강원 횡성 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | (주)횡성수소충전발전소 | 강원 | 강원 | 강원 횡성군 묵계리 176, 176-6, 176-15, 176-16 | 02526265 | 강원본부 | 2023-07-19 | 2022-11-10 | 승용차 | 상업용 | 하이리움산업 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HI4146001 | kgs_271 |  |  |  | (26.7.13) VPN 재설치 필요 | (26.6.19) good
155 | 성주수소버스 충전소(교체공사) | 창원 성주 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 창원산업진흥원 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 성산구 성주동 175, 177-9번지 | 02412859 | 경남본부 | 2021-07-29 | 2021-03-23 2023-03-07 | 승용차 | 상업용 | 제아이앤지 지티씨 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 | ('23.8) 변경 완성검사 |  | 설치 |  | 통신장애 | FM4812001 | kgs_272 |  |  |  | (25.8.19) 현장방문 / 맵핑 슬레이브 작업 필요
156 | 하이넷 목포 연산 수소충전소 | 목포 연산 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 하이넷 | 전남 | 전라 | 전라남도 목포시 연산동 618-3 | 02522657 | 전남서부 | 2024-12-31 | 2022-11-03 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | BH4611001 | kgs_273 | 192.168.1.20 | 502 |  | (25.10.1) good
157 | 송도 국제도시 수소충전소 | 인천 송도 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천 연수구 송도동 13-60 | 02483926 | 인천본부 | 2023-12-22 | 2022-02-18 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | KS2818001 | kgs_274 |  |  |  | (25.10.15) good
158 | 화성 송산 수소충전소 | 화성 삼존 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | ㈜광동티엘에스 | 경기 | 경기 | 경기도 화성시 송산면 삼존리 647-5 외 2필지 | 02561574 | 경기본부 | 2024-12-20 | 2023-06-02 2024-09-11 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS1171001 | kgs_275 | 192.168.0.100 | 502 | (26.10.14) 설치완료 | (26.10.14) 매트릭 설치 | (25.10.2) good
159 | 청주(서울)휴게소 수소충전소 | 청주 옥산 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | (주)썬엘청주(서울)주유소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 장남리 산1-2, 사정리 산1-3, 산1-4 | 02492153 | 충북본부 | 2022-10-07 | 2022-04-05 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | 제아이엔지 | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4311004 | kgs_276 | 127.0.0.1 |  |  | (25.9.23) good
160 | 하이넷 경주 충효 수소충전소 | 경주 충효 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | (주)금아리무진행복충전소 | 경북 | 경상 | 경북 경주시 충효동 1534, 1539-4 | 02467025 | 경북동부 | 2022-09-30 | 2022-01-07 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 2 | ('25.09) 변경 완성검사(압축기, 충전기(+1) 등 충전라인 증설) |  | 설치 |  | 통신장애 | BH4713001 | kgs_277 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.9.29) good
161 | 밀양시 수소충전소 | 밀양 감천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 경남 | 경상 | 경상남도 밀양시 부북면 감천리 산 1-2, 산2-2 | 02597714 | 경남본부 | 2024-12-02 | 2024-01-30 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4827001 | kgs_278 |  |  |  | (25.9.29) good
162 | 하이넷 김천휴게소(서울) 수소충전소 | 김천 능소 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 하이넷 | 경북 | 경상 | 경북 김천시 능소면 신촌리 728-1, 산9-1 | 02484958 | 대구본부 | 2022-08-30 | 2022-03-29 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | BH4715001 | kgs_280 |  |  |  | (25.10.10) good
163 | 광주 오렌지 수소충전소 | 광주 신촌 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 오렌지LPG충전소 | 광주 | 전라 | 광주 광산구 신촌동 682-5 | 02549117 | 광주본부 | 2023-12-13 | 2023-02-24 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | JK2920001 | kgs_282 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.10.17) good | 화염감지기 일부 안옴
164 | 하이넷 광주매월 수소충전소 | 광주 매월 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 현대서부서비스 | 광주 | 전라 | 광주 서구 매월동 367-4, 367-5, 367-10 | 02473832 | 광주본부 | 2022-09-22 | 2022-01-06 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS2914001 | kgs_283 |  |  |  | (26.9.7) 기존 굿 (25.10.20), 정기검사시 불꽃/ESD 안옴 현장 확인 필요
165 | 대전시 금고동 수소충전소 | 대전 금고 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 수전해설비 | 단독 | 해당없음 | 대전광역시(미정) | 대전 | 충청 | 대전광역시 유성구 금남구즉로 1158 외 2필지 (금고동) | 02594149 | 대전본부 | 2025-12-01 | 2024-10-28 2025-06-17 | 상용차 | 상업용 | 이엠코리아㈜ | 광신기계공업㈜ | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS3020001 | kgs_285 | 192.168.0.5 | 504 |  | (267.9.8) 업데이트 | (25.10.30) good
166 | 경남에너지 수소충전소 | 창원 웅남 | 제조식 | 수전해설비 | 단독 | 해당없음 | 경남에너지 | 경남 | 경상 | 경상남도 창원시 성산구 연덕로 18 | 02607834 | 경남본부 | 2025-12-02 | 2024-04-02 | 승용차 | 연구용 | 태산엔지니어링 | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_286 |  |  |  | (26.4.16) good
167 | 남해군 수소충전소 | 남해 평현 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 자동차 | 한국가스기술공사 | 경남 | 경상 | 경상남도 남해군 남해읍 평현리 203 외 12필지 | 02591930 | 경남서부 | 2025-03-07 | 2023-12-19 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 |  | kgs_288 |  |  |  | (25.11.6) good
168 | 동방주유소 수소충전 | 평택 신장 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | GS칼텍스 | 경기 | 경기 | 경기도 평택시 신장동 75-1 | 02629519 | 경기본부 | 2025-11-06 | 2024-08-01 2025-03-17 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 3 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_289 |  |  |  |  | 현장 테스트 필요
169 | 고창 고인돌(서울방향) 휴게소 수소충전소 | 고창 벽송 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | SK가스(미정) | 전북 | 전라 | 전북특별자치도 고창군 신림면 벽송리 산145 외 4필지 | 02645371 | 전북본부 | 2025-09-19 | 2024-11-13 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 통신장애 | JK5279001 | kgs_290 | 192.168.0.8 | 502 |  | (26.9.7) 재확인 | (25.11.26) good
170 | 하이넷 수원권선 수소충전소 | 수원 권선 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 경기 | 경기 | 경기도 수원시 권선구 탑동 902-4 | 02605908 | 경기본부 | 2024-11-28 | 2024-02-29 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 | VM4111002 | kgs_291 |  |  |  | (25.12.5) good
171 | 현대자동차 현대하이테크센터 수소충전소 | 용인 기흥 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 경기 | 경기 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 535 | 02660914 | 경기동부 | 2025-03-19 | 2025-02-06 2026-02-27 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업㈜ | MS ENG | 700 | 1 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 |  | kgs_292 | 192.168.0.100 | 502 |  | (25.12.8) good
172 | 태백 오케이 수소충전소 | 태백 통동 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 오케이에너지 | 강원 | 강원 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 1141 | 02684454 | 강원영동 | 2025-12-12 | 2025-08-06 | 승용차 | 상업용 | 제아이엔지 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_293 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.12.10) good
173 | 용인휴게소(인천방향) 수소충전소 | 용인 고림 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 제이엔케이히터(주) | 경기 | 경기 | 경기도 용인시 처인구 고림동 72-1 외 4필지 | 02649406 | 경기동부 | 2025-12-22 | 2024-12-12 2025-09-08 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_294 | 192.168.0.8 | 502 |  | (26.2.5) good
174 | 하이넷 경산 하양 수소충전소 | 경산 용천 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 하이넷 | 경북 | 경상 | 경상북도 경산시 와촌면 용천리 810 | 02496850 | 대구본부 | 2024-12-27 | 2022-11-29 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | JK4729001 | kgs_295 | 192.168.0.8 | 502 |  | (25.12.18) good
175 | 논산 수소충전소 | 논산 부적 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 논산시 | 충남 | 충청 | 충청남도 논산시 부적면 계백로1546번길 13-5 외 7필지 | 02660492 | 대전본부 | 2025-06-27 | 2025-02-25 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | DM | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS4423001 | kgs_296 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.12.19) good
176 | 단양군 수소충전소 | 단양 별곡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 단양군청(미정) | 충북 | 충청 | 충청북도 단양군 단양읍 별곡리 83-7 | 02669564 | 충북북부 | 2025-12-19 | 2025-11-25 | 상용차 | 상업용 | 하이리움산업 | DM | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_297 | 192.168.0.82 | 502 |  | (25.12.19) good
177 | 김제시 수소충전소 | 김제 하동 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 김제시청 | 전북 | 전라 | 전북특별자치도 김제시 하동 414번지 외 3필지 | 02640357 | 전북본부 | 2025-07-31 | 2024-10-30 2024-12-06 2025-05-14 | 상용차 | 상업용 | 엔케이텍 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | NK5221001 | kgs_298 | 182.168.0.250 | 502 |  | (26.9.7) srp, ip 추가 | (25.12.19) good
178 | 안동(춘천)휴게소 수소충전소 | 안동 풍산 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 안동휴게소 | 경북 | 경상 | 경북 안동시 풍산읍 계평리 산 133-4 | 02510868 | 경북북부 | 2023-04-19 | 2022-07-25 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4717001 | kgs_299 | 192.168.0.73 | 502 |  | (25.12.19) good
179 | 서울특별시 양재그린카스테이션 | 서울 양재 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 서울에너지공사 | 서울 | 서울 | 서울 서초구 바우뫼로12길 73 | 01467891 | 서울본부 | 2010-08-20 | 2010-03-18 2020-11-03 2021-12-17 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 350/700 | 2 | ('21.2.) 변경 완성검사 ('22.8.)변경완성검사 이후 압축기, 충전기 수량 1기 증가 |  | 설치 |  | 없음 | JK1165001 | kgs_300 |  |  |  | (26.2.10) good
180 | 속초종합경기장 수소충전소 | 속초 노학 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 강원테크노파크 | 강원 | 강원 | 강원특별자치도 속초시 노학동 1000-332,341 | 02684936 | 강원영동 | 2025-03-25 | 2025-10-15 2026-03-16 | 승용차 | 상업용 | 제아이엔지 | 현대로템 | 700 | 2 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 |  | kgs_304 | 192.168.124.4 | 502 |  | (26.3.23) good | 현장 재방문 하여 매핑 수정 필요
181 | 코하이젠 세종대평 수소충전소 | 세종 대평 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 코하이젠 | 세종 | 충청 | 세종 대평동 586-25 외 3필지(586-15, 586-23, 586-24) | 02571431 | 대전본부 | 2024-01-31 | 2023-08-24 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HR3611001 | kgs_305 |  |  |  | (26.4.9) good
182 | 하이넷 세종청사 수소충전소 | 세종 정부청사 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 세종 | 충청 | 세종 어진동 567 | 02341500 | 대전본부 | 2020-08-06 | 2020-01-31 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3611001 | kgs_307 |  |  |  | (26.4.10) good
183 | 영동군 수소충전소 | 영동 계산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 충북 | 충청 | 충북 영동군 영동읍 계산리 352-1 외 1필지 | 02550761 | 충북본부 | 2023-11-16 | 2023-04-04 2023-09-01 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4374001 | kgs_308 |  |  |  | (25.10.20) good
184 | 연수 수소충전소 | 충주 연수 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 연수LPG충전소 | 충북 | 충청 | 충북 충주시 연수동 315-6 | 01575359 | 충북북부 | 2020-06-17 | 2019-11-20 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4313001 | kgs_310 | 192.168.0.61 | 502 |  | (26.6.30) good
185 | 코하이젠익산송학수소충전소 | 익산 송학 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 전북 | 전라 | 전북특별자치도 익산시 오산면 평동로 349 | 02586607 | 전북본부 | 2025-07-29 | 2023-11-30 2025-07-07 | 상용차 | 상업용 | 코스테크 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KO5214001 | kgs_312 | 192.168.127.101 | 502 |  | (26.9.7) srp, ip 추가 | (26.4.7) good
186 | 현대자동차 청주자원순환센터 수소충전소 | 청주 흥덕 | 저장식 | 튜브트레일러, 개질 (T/T충전 + 자동차충전) | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 충북 | 충청 | 충청북도 청주시 흥덕구 신대동 685 일원 | 02622495 | 충북본부 | 2026-04-08 | 2024-07-19 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | 현대로템 | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 |  | kgs_313 |  |  |  | (26.4.6) good
187 | 코하이젠 전주 평화 수소충전소 | 전주 평화 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 코하이젠 | 전북 | 전라 | 전북 전주시 완산구 평화동 3가 264-13 | 02466640 | 전북본부 | 2022-11-03 | 2021-11-29 2022-04-06 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | KT4511001 | kgs_314 |  |  |  | (26.4.14) good | 블루맥스 키면 프린터가 작동안함 / 그래서 현장 블루맥스 꺼놓음 (박재현 과장)
188 | 코하이젠 안산본오 수소충전소 | 안산 본오 | 저장식 | 튜브트레일러, 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 경기 | 경기 | 경기도 안산시 상록구 본오동 728-1 | 02512825 | 경기서부 | 2024-11-15 | 2022-08-29 2024-05-03 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KT4127001 | kgs_314 | 192.168.127.101 |  |  | (26.7.3) good
189 | 코하이젠 창원 성주 수소충전소 | 창원 성주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 성산구 성주동 181 | 02462109 | 경남본부 | 2023-04-15 | 2021-11-03 2023-03-15 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 없음 | FM4812001 | kgs_315 | 192.168.0.101 | 502 |  | (26.8.27) 재확인 | (26.4.15) good
190 | 보령시 수소교통 복합기지 수소충전소 | 보령 대천 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 보령시(미정) | 충남 | 충청 | 충청남도 보령시 대천동 1244 | 02667801 | 대전본부 | 2025-12-19 | 2025-05-19 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4418001 | kgs_316 | 192.168.0.100 | 502 | (26.9.11) 설치완료 | (26.9.11) 업데이트, 매트릭설치 | (26.3.18) good
191 | 코하이젠 양주 회정 수소충전소 | 양주 회정 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 코하이젠 | 경기 | 경기 | 경기 양주시 회정동 7-6 외 7필지(7-14, 7-17, 7-24, 7-25, 7-29, 7-30, 은현면 용암리 281 일부) | 02493931 | 경기중부 | 2023-10-04 | 2022-12-02 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KT4163001 | kgs_318 | 192.168.127.101 | 502 | (26.10.19) 설치완료 | (26.10.6) 정기검사에 콘솔 안붙음 | (26.7.3) 굿
192 | 코하이젠 파주봉서 수소충전소 | 파주 봉서 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 경기 | 경기 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 829-6, 829-7, 829-8 | 02570007 | 경기중부 | 2024-05-27 | 2023-08-03 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KT4148001 | kgs_318 |  |  |  | (26.4.30) good
193 | 코하이젠 울산 명촌 수소충전소 | 울산 명촌 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 울산 | 경상 | 울산광역시 북구 명촌동 433-11 | 02606451 | 울산본부 | 2024-12-26 | 2024-03-13 | 상용차 | 상업용 | 현대로템 | DM | 700 | 3 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HR3120001 | kgs_319 | 192.168.127.101 |  |  | (26.5.21) good
194 | 코하이젠 포항 장흥 수소충전소 | 포항 장흥 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 경북 | 경상 | 경북 포항시 남구 장흥동 470-6 | 02493929 | 경북동부 | 2023-12-22 | 2022-06-22 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | KT4711001 | kgs_320 | 192.168.127.101 | 502 |  | (26.5.22) good
195 | 창원 덕산수소충전소 | 창원 진해 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 경남에너지 | 경남 | 경상 | 경남 창원시 진해구 덕산동 533-4외 1필지(570-5) | 02694173 | 경남본부 | 2026-07-09 | 2025-10-27 | 상용차 | 상업용 | 하나유니트 | 현대로템 | 700 | 2 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 통신장애 | JG4812002 | kgs_321 | 192.168.0.99 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.9.10) 업데이트 , 메트릭설치 | (26.8.13) good
196 | 한국자동차연구원 전남본부 수소충전소 | 전남 영광 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국자동차연구원 | 전남 | 전라 | 전남 영광군 대마면 송죽리 1030-10 | 02492659 | 광주본부 | 2024-02-28 | 2022-05-20 2023-05-30 | 승용차 | 연구용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (DM) | 350 | 1 | 연구용시설 |  | 설치 |  | 없음 | BH4687001 | kgs_322 | 192.168.10.20 | 502 |  | (26.7.2) good
197 | 계룡 정장 수소충전소 | 충남 계룡 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 충남 | 충청 | 충청남도 계룡시 신도안면 정장리 6-3, 221-8번지 | 02579185 | 대전본부 | 2026-01-21 | 2023-09-12 | 상용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | 에어리퀴드 | 700 | 2 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 | AR4425001 | kgs_323 | 192.168.85.2 | 503 |  | (26.9.8) 업데이트 | (26.7.27) good
198 | 코하이젠 여수주삼 수소충전소 | 여수 주삼 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 전남 | 전라 | 전남 여수시 주삼동 1029-4 | 02479867 | 전남동부 | 2023-07-28 | 2022-02-28 2023-05-10 | 상용차 | 상업용 | 한국가스기술공사 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  | O | 설치 |  | 통신장애 | EM4613002 | kgs_324 | 192.168.127.101 | 502 |  | (26.8.24) good
199 | 비케이에너지(주) 양산석산 수소자동차충전소 | 양산 석산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 비케이에너지 석산주유소 | 경남 | 경상 | 경남 양산시 동면 석산리 1106-6 외 9필지 | 02517531 | 경남본부 | 2023-08-30 | 2022-08-26 | 상용차 | 상업용 | 비케이에너지 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 |  |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 없음 | BK4833001 | kgs_325 | 192.168.0.100 | 502 |  | (26.8.24) good
200 | 구미선기 수소충전소(융복합) | 구미 선기 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경북 | 경상 | 경북 구미시 선기동 447-2 외 3필지(447-3, 447-6, 448-4) | 02582024 | 대구본부 | 2024-01-18 | 2023-10-26 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 통신장애 | JK4719002 | kgs_326 | 192.168.0.8 | 502
201 | 구미 선기 수소충전소(융복합) | 구미 선기 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경북 | 경상 | 경북 구미시 선기동 435-3, 435-7, 436 | 02719235 | 대구본부 | 2026-09-23 | 2026-04-20 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | DM Tatsuno | 700 | 2 | (사업 미개시) |  | 설치 |  | 없음 | JK4719002 | kgs_326 | 192.168.0.8 | 502 | (26.9.11) 설치완료 | (26.9.11) good
202 | 인천원창 수소출하센터 | 인천 원창 | 저장식 (T/T+배관공급) | 튜브트레일러, 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 신백승여행사 | 인천 | 인천 | 인천광역시 서구 원창동 150-1외 16필지 | 02712755 | 인천본부 | 2026-09-23 | 2026-03-10 2026-07-07 | 상용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | DM Tatsuno | 700 | 4 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK2827001 | kgs_327 | 192.168.0.8 | 502 | (26.9.16) 설치완료 | (26.9.16) good
203 | 한국에너지기술연구원 | 대전 유성 | 제조식 | 개질(NG) | 단독 | 해당없음 | KIER | 대전 | 충청 | 대전 유성구 가정로 152 | 00000660 | 대전본부 | 2006-03-17 | 2006-01-04 | 승용차 | 연구용 | SK에너지 |  | 350 | 1 | 휴지('24.12.6.~'25.12.5.) |  | 미설치 | 스테이션 ID 확인필요 (중복) 블루맥스 ID 확인필요 | 없음 | [5 empty] | 휴지
204 | 한국교통안전공단 자동차안전연구원 | 화성 삼존 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국교통안전공단 | 경기 | 경기 | 경기 화성 송산면 삼존로 200 | 00002371 | 경기본부 | 2010-06-14 | 2009-11-19 | 승용차 | 연구용 | 에어리퀴드 |  | 700 | 1 | 휴지('24.7.31.~'25.7.30) |  | 설치 |  | 없음 | AR4159001 |  |  |  |  | 신호 수신 확인
205 | 벽진 수소충전소 | 광주 벽진 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 광주그린카진흥원 | 광주 | 전라 | 광주 서구 눌재로 589(벽진동 628-1) | 02345412 | 광주본부 | 2020-12-07 | 2020-03-11 2022-11-11 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO | 700 | 2 | ('22.12.)변경 완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | AR2914002 |  | 192.168.85.1 | 506 |  | (26.10.12) 문자수신 안됨. 위험신호는 증설 plc에서 받아야함(에어리퀴드) 현장 미래전자 sc로 오는 정보는 기존 plc만 오고 있음 증설 신호 받기 위해서는 미래 sc 프로그램 수정이 필요함 (미래전자) / 가스 3.10, esd 2.0, fd 2.1 >> 계룡이랑 같음 | 192.168.85.1 ~ 2 핑 안됨 네트워크 더보기 에서 보이는 192.168.1.200 핑 붙음
206 | K-수소철도 오송충전소 | 세종 전동 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 우진기전㈜ | 세종 | 충청 | 세종 전동면 심중리 189번지 외 7필지 | 02491319 | 대전본부 | 2022-08-05 | 2022-03-31 | 승용차 | 연구용 | HnPower 에스지티 | 샘찬에너지 | 350 | 1 | 수소열차 충전소 규제샌드박스 시설 |  | 미설치 |  | 통신장애 | ST3611001 |  |  |  |  | 휴지
207 | 하이넷 당진수소출하센터 [이동식 수소자동차 충전소] | 충남 당진 | 이동식 | 이동식 | 이동식 | 해당없음 | 하이넷, SPG, 현대글로비스 | 충남 | 충청 | 충남 당진시 송산면 동곡리 358-2 | 02462862 | 충남본부 | 2022-08-12 | 2021-12-08 | 승용차 | 상업용 | 현대로템 | TATSUNO (MS이엔지) | 350 | 1 | 이동식수소충전소 차량 2대(상호 공유) | O | 설치불가 / 이동식 |  | 없음 | HR4427001 |  |  |  |  | 이동식
208 | 충주 이동식 수소충전소 | 충주 대소원 | 이동식 | 이동식 | 이동식 | 해당없음 | 충북테크노파크 | 충북 | 충청 | 충북 충주시 대소원면 영평리 516 | 02407903 | 충북북부 | 2022-10-28 | 2021-04-05 | 승용차 | 상업용 | 제아이엔지 | 제아이엔지 | 700 | 1 | 휴지('25.3.20.~'26.3.19.) |  | 설치불가 / 이동식 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | BH4313001 | [5 empty] | 블루맥스 ID 미배정
209 | 한국가스공사 수소자동차 충전소 | 화성 팔탄 | 저장식(배관) | 배관공급 | 전기차 복합 | 해당없음 | 한국가스공사 | 경기 | 경기 | 경기 화성시 팔탄면 구장리 3-49, 창곡리 1034-2 | 02324064 | 경기본부 | 2022-11-28 | 2019-12-13 2021-06-10 2022-11-11 | 승용차 | 상업용 | 금영이엔지 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 | 기존 패키지형 -> 저장식 변경(배관공급식), 휴지('25.7.10.~'26.7.9.) 가스공사 정압기지 부지 연접 | 발안 ? | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | KY4159001 | [5 empty] | 문자수신 안됨 / 블루맥스 ID 미배정
210 | 고흥군 수소충전소 | 고흥 영남 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 전남 | 전라 | 전남 고흥군 영남면 우천리 265-1, 376-1, 1426, 267-1, 265-2, 266-3, 263-2, 1446, 261-2, 261-3, 266, 산1-40, 산1-41, 산1-42 | 02467760 | 전남동부 | 2022-12-28 | 2021-12-06 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 | (사업 미개시) |  | 설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | KS4677001 | [5 empty] | 문자수신 안됨 / 블루맥스 ID 미배정
211 | 볼보그룹코이라(주) 합천 수소충전소 | 합천 대양 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 볼보그룹코리아㈜ | 경남 | 경상 | 경남 합천시 대양면 대목리 1108, 1111 | 02524689 | 경남서부 | 2023-04-05 | 2022-11-04 | 승용차 | 연구용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 | 지게차 충전 규제특례시설 휴지('24.5.21.'27.5.19.) |  | 미설치 | 블루맥스 ID 확인필요 | 통신장애 | BH4889001 |  |  |  |  | 휴지
212 | 완주수소생산기지 | 전북 완주 | 저장식+제조식 | 튜브트레일러, 개질(NG), (용기충전+자동차 충전) | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 전북 | 전라 | 전북 완주군 봉동읍 둔산리 951-7, 951-8 | 02544959 | 전북본부 | 2023-12-01 | 2023-03-06 2023-08-31 | 승용차 | 상업용 | 제아이엔지 | 현대로템 | 700 | 1 | 혼합식 충전시설(제조식+저장식+용기충전) 용기충전구 3개(20MPa - 2기, 55MPa - 1기) 수량 미포함 |  | 미설치 |  | 없음 | [6 empty] | 현장 PC없음
213 | 부산 장림 액화수소충전소 | 부산 장림 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 부산 | 경상 | 부산 사하구 장림동 1080 | 02565302 | 부산본부 | 2023-12-29 | 2023-08-16 2023-12-11 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 통신장애 (액)
214 | 익산 목천 액화수소충전소 | 익산 목천 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 전북 | 전라 | 전북 익산시 목천동 67-35, 67-41 | 02583511 | 전북본부 | 2024-01-23 | 2023-10-24 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
215 | 인천 가좌 액화수소충전소 | 인천 가좌 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천 서구 가좌동 178-131 | 02565444 | 인천본부 | 2024-01-24 | 2023-08-16 2023-12-11 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 통신장애 (액)
216 | 청주 송절 액화수소충전소 | 청주 송절 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 충북 | 충청 | 충북 청주시 흥덕구 송절동 419-1 외 2필지(화계동 37-11, 봉명동 379-2) | 02565317 | 충북본부 | 2024-01-29 | 2023-08-16 2023-12-11 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
217 | 영동 계산 액화수소충전소 | 영동 계산 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 충북 | 충청 | 충북 영동군 영동읍 계산리 831-2, 832, 891-10 | 02582529 | 충북본부 | 2024-01-29 | 2023-10-24 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | 광신기계공업(주) | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스), 휴지('25.9.30.~) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
218 | 경기 이천 액화수소충전소 | 이천 대흥 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기 이천시 대월면 대흥리 34-9 | 02581479 | 경기동부 | 2024-01-30 | 2023-10-13 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
219 | 목포 유정 수소충전소 | 목포 유정 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 유한회사 유정에너지 | 전남 | 전라 | 전남 목포시 백년대로 221 | 02473449 | 전남서부 | 2024-02-15 | 2021-12-01 | 승용차 | 상업용 | 아이에스티이 | 샘찬에너지 | 700 | 1 |  | X | 설치 | 블루맥스 ID 미배정 | 통신장애 | IS4611001 |  |  |  |  | (25.3.18) good
220 | 인천 경서 액화수소충전소 | 인천 경서 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천광역시 서구 경명대로 276 외 1필지 | 02583768 | 인천본부 | 2024-06-07 | 2023-11-08 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
221 | 원주장양 액화수소충전소 | 강원 원주 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 강원 | 강원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 북원로 3118 | 02604640 | 강원본부 | 2024-09-13 | 2024-03-07 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
222 | 이동형 수소충전소 제주충전소 | 제주 도우일동 | 이동식 | 이동식 | 이동식 | 해당없음 | 제주도 LPG개인택시조합 | 제주 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 도두일동 2196-1 | 02619243 | 제주본부 | 2024-10-04 | 2024-05-07 | 승용차 | 상업용 | 현대로템 | TATSUNO (MS이엔지) | 350 | 0 | 넥쏘충전 차량 Site (충전기 수량 미산정) |  | 설치불가 / 이동식 |  | 통신장애 | HR5011001
223 | 이동형 수소충전소 제주에너지공사 | 제주 행원 | 이동식 | 이동식 | 이동식(LPG복합) | 자동차 | 제주에너지공사 | 제주 | 제주 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 21-1 | 02612410 | 제주본부 | 2024-10-04 | 2024-04-30 | 승용차 | 상업용 | 현대로템 | TATSUNO (MS이엔지) | 350 | 1 | 이동식 수소충전소 차량 |  | 설치불가 / 이동식 |  | 통신장애 | HR5011002
224 | 금정노포 액화수소충전소 | 부산 금정 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 부산 | 경상 | 부산광역시 금정구 노포동 236-6 | 02604644 | 부산북부 | 2024-10-18 | 2024-03-07 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
225 | 순천가곡 액화수소충전소 | 순천 가곡 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 전남 | 전라 | 전라남도 순천시 가곡동 183-4번지 외 6필지 | 02613277 | 전남동부 | 2024-11-13 | 2024-06-27 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 2 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
226 | 효성 전주 호남고속 액화수소충전소 | 전주 송천 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 효성하이드로젠 | 전북 | 전라 | 전라북도 전주시 덕진구 송부대로 1267 | 02620219 | 전북본부 | 2024-11-27 | 2024-06-21 | 상용차 | 상업용 | 효성하이드로젠 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
227 | 전주 전미 액화수소충전소 | 전주 전미 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 전북 | 전라 | 전라북도 전주시 덕진구 전미동2가 77-1 | 02624533 | 전북본부 | 2024-11-29 | 2024-06-12 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) / 휴지('25.11.29.~) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
228 | 구미공단 액화수소충전소 | 구미 공단 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경북 | 경상 | 경상북도 구미시 공단동 295-14 외 7필지 | 02625812 | 대구본부 | 2024-12-02 | 2024-07-19 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) / 휴지('25.11.29.~) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | [6 empty] | 상업용
229 | 현대사이트솔루션 이동식 수소충전소(현대자동차 의왕연구소) | 음성 후미 | 이동식 | 이동식 | 이동식 | 해당없음 | 현대자동차 | 충북 | 충청 | 충청북도 음성군 소이면 후미리 891-8 | 02636262 | 충북북부 | 2024-12-03 | 2024-10-23 | 승용차 | 상업용 | 한영테크노켐 | 한영테크노켐 | 350 | 4 | (사업 미개시) |  | 설치불가 / 이동식 |  | 없음 | [6 empty] | 수소충전소 미운영
230 | 대구 검단 액화수소충전소 | 대구 검단 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 대구 | 경상 | 대구광역시 북구 검단동 1883 | 02630998 | 대구본부 | 2024-12-27 | 2024-08-16 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) ('25.05) 변경 완성검사(상용압력 변경) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
231 | 인천 오류 액화수소충전소 | 인천 오류 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천광역시 서구 오류동 1620-7 | 02631451 | 인천본부 | 2024-12-31 | 2024-08-19 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) ('25.05) 변경 완성검사(상용압력 변경) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
232 | 효성하이드로젠(주) 광양초남 액화수소충전소 | 광양 초남 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 효성하이드로젠 | 전남 | 전라 | 전라남도 광양시 광양읍 초남리 763-5 | 02581738 | 전남동부 | 2025-02-12 | 2023-11-30 2024-08-09 | 상용차 | 상업용 | 효성하이드로젠 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
233 | 고양 대화 액화수소충전소 | 고양 대화 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 대수길 105 | 02639851 | 경기중부 | 2025-03-07 | 2024-10-23 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
234 | 성남 사송 액화수소충전소 | 성남 사송 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 성남시 수정구 사송로 41 | 02630992 | 경기동부 | 2025-03-14 | 2024-08-26 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
235 | 평택 모곡 액화수소충전소 | 평택 모곡 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 평택시 모곡동 544, 545, 546 | 02625808 | 경기본부 | 2025-06-05 | 2024-07-19 2025-01-14 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
236 | 인천 신흥 액화수소충전소 | 인천 신흥 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천광역시 중구 신흥동3가 65-33 | 02630613 | 인천본부 | 2025-06-13 | 2024-10-29 2025-01-21 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음
237 | 현대자동차 이동식 수소충전소 | 성남 사송 | 이동식 | 이동식 | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 경기 | 경기 | 경기도 성남시 수정구 사송동 439-3 외 5필지 | 02640637 | 경기동부 | 2025-10-17 | 2024-12-04 | 승용차 | 상업용 | 엔케이텍 | 현대자동차 | 700 | 1 | (사업 미개시) |  | 설치불가 / 이동식 |  | 없음
238 | 주식회사 패리티(액화수소 드론 충전시설) | 태안 양잠 | 저장식(액화) | 이동식 | 단독 | 해당없음 | 패리티 | 충남 | 충청 | 충청남도 태안군 남면 기업도시로 1133 | 02678202 | 충남본부 | 2025-11-10 | 2025-07-03 | 승용차 | 연구용 | 코스테크 | 액화수소 직공급 충전호스 | 3.5 | 1 | (사업 미개시) * 액화수소 직공급 이동식 드론 충전시설(충전 안전성능 확인평가 비대상) |  | 액화수소충전소 / 미설치 |  | 없음 | [6 empty] | 이동식
239 | 효성 경산계림 액화수소충전소 | 경산 계림 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 효성하이드로젠 | 경북 | 경상 | 경상북도 경산시 자인면 계림리 32-1, 32-2, 33 | 02610773 | 대구본부 | 2025-11-18 | 2025-05-07 | 상용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 4 | (사업 미개시) 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | [6 empty] | 액화수소
240 | 평창 대관령 액화수소충전소 | 평창 대관령 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 강원 | 강원 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 14-297 | 02387341 | 강원영동 | 2025-11-21 | 2024-09-12 | 승용차 | 연구용 | 현대로템 | 현대로템 | 700 | 1 | (사업 미개시) 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 / 미설치 |  | 없음 | [6 empty] | 액화수소
241 | 인천 송도 액화수소충전소 | 인천 송도 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 13-60 | 02483926 | 인천본부 | 2025-11-27 | 2025-05-28 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | (사업 미개시) 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | [6 empty] | 액화수소
242 | 인천 운서 액화수소충전소 | 인천 운서 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 인천 | 인천 | 인천광역시 중구 제2터미널대로 270 | 02673298 | 인천본부 | 2025-12-02 | 2025-05-28 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | [6 empty] | 액화수소
243 | 수원 고색 액화수소충전소 | 수원 고색 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 수원시 권선구 고색동 1196 | 02679974 | 경기본부 | 2025-12-10 | 2025-06-24 2025-08-18 | 상용차 | 상업용 | Nikkiso CE & IG | TOKIKO | 700 | 4 | 액화수소 저장식 수소자동차 충전시설(규제샌드박스) |  | 액화수소충전소 |  | 없음 | [6 empty] | 액화수소
244 | 용인 오산 액화수소충전소 | 용인 오산 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 오산리 263-1, 623 | 02703207 | 경기동부 | 2026-08-28 | 2026-01-23 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | MS ENG | 700 | 4 |  |  | 액화수소충전소 |  | 없음
245 | 화성 안녕 액화수소충전소 | 화성 병점 | 저장식(액화) | 액화수소저장탱크 | 단독 | 해당없음 | SK PlugHyverse | 경기 | 경기 | 경기도 화성시 병점구 안녕동 157-1, 158-70, 158-75, 158-78 | 02710087 | 경기본부 | 2026-09-11 | 2026-02-04 | 상용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | MS ENG | 700 | 4 |  |  | 액화수소충전소 |  | 없음
246 | 코하이젠 군산 외항 수소충전소 | 군산 외항 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 코하이젠 | 전북 | 전라 | 전북 군산시 산북동 1996 | 02686840 | 전북본부 | 2026-09-09 | 2025-11-06 2026-08-04 | 상용차 | 상업용 | 코스테크 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 3 |  |  | 미설치 |  | 없음
247 | 지에스칼텍스㈜ 강동수소충전소 | 서울 강동 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 지에스칼텔스㈜ | 서울 | 서울 | 서울 강동구 상일동 443-9 | 02313555 | 서울본부 | 2020-04-07 | 2019-10-07 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS1174001 | kgs_002 |  |  |  | (25.7) 현장확인 / ESD 계속 들어옴 매핑이 꼬인거같음 / 23년5월까지 들어옴 | 문자수신 안됨
248 | 한국도로공사 안성(부산)휴게소 | 경기 안성休(하) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 한국도로공사 | 경기 | 경기 | 경기 안성 경부고속도로 365 | 02234686 | 경기본부 | 2019-03-15 | 2018-10-03 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4155001 | kgs_006 |  |  |  | (25.7.21) good
249 | ㈜유니투스 수소충전소 | 충북 충주 (현대모비스) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 현대모비스(주) | 충북 | 충청 | 충북 충주시 대소원면 기업도시1로 47 | 01679826 | 충북북부 | 2019-05-20 | 2018-11-06 | 승용차 | 연구용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4313001 | kgs_007 | 127.0.0.1 | 502 |  | (26.9.4) good / 기계실 불꽃 2개이나 1개는 작동하지 않아서 테스트 못함
250 | 대전도시공사 학하수소충전소 | 대전 유성 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 대전도시공사 | 대전 | 충청 | 대전 유성구 학하동 388-3외 10필지 | 02272849 | 대전본부 | 2019-05-10 | 2019-03-07 2022-10-19 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 2 | ('23.2.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3020001 | kgs_009 (기존) kgs_284 (증설) |  |  |  | (26.4.27) good | 하이리움 담당자 010 7405 9088
251 | 수소에너지네트워크(주) 국회 수소충전소 | 서울 국회 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 하이넷 | 서울 | 서울 | 서울 영등포구 의사당대로 1 | 02289890 | 서울남부 | 2019-08-27 | 2019-06-14 2021-11-26 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | TATSUNO | 700 | 2 | (22.11.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 통신장애 | HS1156001 | kgs_011 |  |  |  | (26.4.13) good
252 | 한국자동차연구원 | 광주 광산 (자동차연구원) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국자동차연구원 | 광주 | 전라 | 광주 광산구 오선동 573 | 01896170 | 광주본부 | 2020-09-14 | 2018-08-16 2020-07-10 2022-05-18 2022-12-01 | 승용차 | 연구용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 4 | ('24.9.)변경완성검사(충전기 수량 3기 증가) ('25.3.) 압축가스설비 1기 증설 |  | 설치 |  | 없음 | HS2920001 | kgs_012 | 127.0.0.1 | 502 | (26.10.12) 설치완료 | (26.10.12) 메트릭 설치 | (23.12.19) 굿 2년 지나서 확인필요
253 | 한국도로공사 백양사(논산)휴게소 수소충전소 | 전남 백양사休 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 한국도로공사 | 전남 | 전라 | 전남 장성군 북일면 호남고속도로 108-1 | 02248651 | 광주본부 | 2019-05-29 | 2018-12-17 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS4688001 | kgs_013 |  |  |  | (25.6.12) good
254 | (주)옥동엘피지수소 수소복합충전소 | 울산 옥동 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 옥동LPG충전소 | 울산 | 경상 | 울산 남구 남부순환도로 465 | 02108811 | 울산본부 | 2017-09-26 | 2017-04-26 2022-03-21 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) | 효성중공업(주) | 700 | 2 | ('22.7.)변경완성검사(충전기 수량 1기 증가) |  | 설치 |  | 없음 | HS3114001 | kgs_014 |  |  |  | (25.4.8) good
255 | ㈜신일 복합충전소 | 울산 웅촌 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 용기, 자동차 | ㈜신일 | 울산 | 경상 | 울산 울주군 웅촌면 웅촌로 490 | 00374721 | 울산본부 | 2018-09-18 | 2018-03-02 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS3171001 | kgs_016 |  |  |  | (26.6.26) good
256 | 그린주유소 수소복합충전소 | 울산 울주 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 그린주유소 | 울산 | 경상 | 울산 울주군 온산읍 온산로 256 | 02243152 | 울산본부 | 2019-03-28 | 2018-11-13 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | HS3171002 | kgs_017 |  |  |  | (25.5.22) good
257 | 언양(서울) 수소충전소 | 울산 언양休 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 언양휴게소 | 울산 | 경상 | 울산 울주군 언양읍 경부고속도로 44 | 02254651 | 울산본부 | 2019-06-07 | 2018-12-26 | 승용차 | 상업용 | 효성중공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | HS3171003 | kgs_018 | 192.168.0.2 | 502 |  | (26.8.28) 재확인 | (25.11.24) 현장방문 / 콘솔 OK / 현장에 셧다운 확인이 안됨 ㅡ> 그래서 신호안오는건지는 모르겠음 ㅡ> 추후 효성 연락와서 셧다운은 됬는데 화면 에러 라고함 ?? 추후 미리연락하고 신호확인 필요 (26.6.25) good
258 | 하이넷 춘천 수소충전소 | 춘천休(부산) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 하이넷 | 강원 | 강원 | 강원도 춘천시 동내면 사암리 산121-1 | 02381995 | 강원본부 | 2020-12-31 | 2020-09-23 | 승용차 | 상업용 | 에어리퀴드 | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | AR4211001 | kgs_019 |  |  |  |  | 문자수신 안됨
259 | 서울특별시 상암수소스테이션 | 서울 상암 | 제조식 | 개질(NG+매립가스) | 단독 | 해당없음 | 서울에너지공사 | 서울 | 서울 | 서울 마포구 하늘공원로 86 | 01431244 | 서울서부 | 2010-09-28 | 2010-03-18 2019-08-12 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) |  | 350/700 | 1 | ('20.1.) 변경 완성검사 ('24.2.) 변경 완성검사 |  | 설치 |  | 없음 | JK1144001 | kgs_020 | 127.0.0.1 | 502 | (26.10.21) 설치완료 | 기존 굿 (26.2.10)이었으나 현장 GD 교체후 GD 안옴, 현장 확인 필요
260 | 삼보 수소충전소 | 제천 봉양 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 삼보주유소 한국가스기술공사 | 충북 | 충청 | 충북 제천시 봉양읍 북부로 913 | 02370014 | 충북북부 | 2020-12-30 | 2020-07-09 | 승용차 | 상업용 | 제이엔케이히터(주) | TATSUNO (MS이엔지) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | JK4315001 | kgs_022 |  |  |  | GD ESD 확인 | FD 테스트 불가 기기 호환성 문제 그외 OK
261 | 충남테크노파크 내포신도시수소충전소 | 충남 내포 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 충남테크노파크 | 충남 | 충청 | 충남 홍성군 홍북면 용봉로 234 | 01909640 | 충남본부 | 2015-09-14 | 2015-03-11 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) |  | 350/700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4480001 | kgs_025 |  |  |  | (25.3.26) good
262 | 대보유통㈜ 안성(서울)주유소 | 경기 안성休(상) | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 대보유통㈜ | 경기 | 경기 | 경기 안성시 원곡면 경부고속도로 372 | 02246997 | 경기본부 | 2019-03-19 | 2018-11-12 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4155001 | kgs_027 |  |  |  | (26.3.9) good
263 | (주)고신통상 영동고속도로 여주(강릉)휴게소 | 경기 여주休 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독(패키지) | 자동차 | ㈜고신통상 | 경기 | 경기 | 경기 여주 여주남로 722(영동고속도로) | 02274192 | 경기동부 | 2019-04-05 | 2019-03-19 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4167001 | kgs_028 |  |  |  | (25.5.7) good
264 | ㈜이엠석유 함안(부산)휴게소 수소충전소 | 경남 함안休(부산) | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜이엠석유 | 경남 | 경상 | 경남 함안군 군북면 현포로 205 | 02277482 | 경남본부 | 2019-07-04 | 2019-04-09 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) |  | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4873001 | kgs_031 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.22) 설치완료 | (25.7.31) good
265 | 중부고속도로 하남드림휴게소 수소충전소 | 경기 하남만남休 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 하남만남주유소 | 경기 | 경기 | 경기 하남시 중부고속도로 117-1 하남드림휴게소 | 02276841 | 경기동부 | 2019-09-24 | 2019-04-01 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4145001 | kgs_032 |  |  |  | (26.2.12) good | (26.1.27) 현장 확인 ESD 신호 안옴 / 광신이 최초 시공 추후에 유지보수 업체 변경 변경된 업체에서 스카다 수정 권한이 없음, 광신은 일하지 않겠다고 함
266 | 아산 초사 수소충전소 | 충남 아산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 아산시청 | 충남 | 충청 | 충남 아산시 초사동 473 | 02320891 | 충남본부 | 2020-10-27 | 2019-10-28 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 3 | 1기 예비용 운영 |  | 설치 |  | 없음 | KS4420001 | kgs_034 |  |  |  | (25.5.20) good
267 | 서산시 수소충전소 | 충남 서산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 서산시청 | 충남 | 충청 | 충남 서산시 음암면 상홍리 916 외3필지 | 02336038 | 충남본부 | 2020-11-24 | 2020-01-09 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 3 | 1기 예비용 운영 |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4421001 | kgs_035 | 221.160.193.100 |  |  | (25.12.1) good 확인필요
268 | 에어프로덕츠(주) 울산2공장 수소자동차 충전소 | 울산 용연 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 에어프로덕츠㈜ | 울산 | 경상 | 울산 남구 처용로487번길 83 | 00007571 | 울산본부 | 2021-01-13 | 2020-08-26 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS3114002 | kgs_036 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.3.25) good
269 | 현대자동차 울산공장 52라인 수소충전소 | 울산 현대차 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 현대자동차 | 울산 | 경상 | 울산 북구 염포로 700 | 00006259 | 울산본부 | 2021-03-11 | 2019-10-10 | 승용차 | 연구용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 2 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS3120001 | kgs_037 |  |  |  | (26.6.24) 압축가스 설비 FD 신호 안옴. 11월 증설할때 담당자와 협의 후 추가 설정 필요
270 | 안성시 수소충전소 | 안성 현수 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 해당없음 | 한국가스기술공사 | 경기 | 경기 | 경기 안성시 현수동 78 | 02383122 | 경기본부 | 2021-03-24 | 2020-10-21 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4155002 | kgs_038 |  |  |  | (25.5.14) good
271 | (주)진주 수소충전소 | 진주 판문 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 서진주충전소 | 경남 | 경상 | 경남 진주시 판문동 517-1번지 외2필지 | 02387259 | 경남서부 | 2021-03-26 | 2020-10-20 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4817001 | kgs_039 | 127.0.0.1 | 502 | (26.9.10) 설치완료 | (26.9.10) 업데이트
272 | 안산 수소 E로움 충전소 | 안산 초지 | 저장식(배관) | 배관공급 | 단독 | 해당없음 | 안산도시개발㈜ | 경기 | 경기 | 경기 안산시 단원구 초지동 672-2 | 02388831 | 경기서부 | 2021-03-30 | 2020-10-16 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | KS4127001 | kgs_040 |  |  |  | (25.5.23) good
273 | 괴산군 개미 수소충전소 | 충북 괴산 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 개미셀프주유소 | 충북 | 충청 | 충북 괴산군 괴산읍 대사리 314-2번지 외 3필지 | 02391814 | 충북본부 | 2021-04-09 | 2020-10-29 | 승용차 | 상업용 | 광신기계공업(주) | 광신기계공업(주) | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | KS4376001 | kgs_041 |  |  | (26.10.20) 설치완료 | (25.10.24) good
274 | (합자)도원주유소 수소충전소 | 청주 도원 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 자동차 | 도원주유소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 청원구 내수읍 충청대로 771 | 02306271 | 충북본부 | 2020-05-28 | 2019-09-27 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | NL4311001 | kgs_042 | 192.168.0.81 | 502 |  | (26.6.8) good / 26.5.11 정기검사시 설비동 ( FD ㅡ> GD 긴급으로옴 , 디스펜서 FD 안옴? 압축기 FD 고장 / 콘솔 OK 매핑자료 연수랑 동일 현재 PC 안좋아서 작업불가 외부에서 작업 후 USB로 옮겨야함
275 | 청주 수소충전소 | 청주 오창 | 저장식 | 튜브트레일러 | 주유소복합 | 해당없음 | 오창관문주유소 | 충북 | 충청 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청농소길 102 | 02303193 | 충북본부 | 2020-05-28 | 2019-11-20 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | NL4311002 | kgs_043 | 192.168.0.61 | 502 |  | (25.8.31) 굿, 신호 재확인 필요 | 넬코리아 이슈로 패키지 안쪽 FD 정상 그 외에는 ESD로 들어옴 / 192.168.0.61 로 해야 들어옴 (제어PC : 192.168.0.99, 설치PC 192.168.0.86)
276 | 원더플(주) 복합수소충전소 | 강원 삼척 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | 원더플충전소 | 강원 | 강원 | 강원도 삼척시 오분동 122-3 외5필지 | 02344229 | 강원영동 | 2020-07-20 | 2020-02-28 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4223001 | kgs_045 |  |  |  | (25.12.9) 현장확인 콘솔 x / 넬코리아 송신자료 및 cmd ip 콘솔 전혀 안붙음
277 | ㈜블루에너지 | 평택 장안 | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 자동차 | ㈜블루에너지 한국가스기술공사 | 경기 | 경기 | 경기도 평택시 장안동 241-1,240-10, 241-10 | 02365653 | 경기본부 | 2020-12-11 | 2020-06-04 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | NL4122001 | kgs_046 |  |  |  | (25.11.28) 현장방문 (콘솔 연결 불가 PC3대 제어용 = 인터넷 X, 포스 PC 및 업무용 PC 둘다 IP(192.168.0.61)가 안붙음 / 핑테스트 실패 | 문자수신 안됨
278 | 하이넷 평택 수소충전소 | 평택 팽성 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | SK에너지 (재)라인45 | 경기 | 경기 | 경기 평택시 팽성읍 남산리 218-8 외3필지 | 02352407 | 경기본부 | 2020-12-29 | 2020-04-09 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4122002 | kgs_047 | 192.168.0.61 | 502 | (26.9.22) 설치완료 | (26.9.22) 매트릭설치 | (25.11.28) 현장방문 (청주와 동일하게 설치하였음) (25.12.3) good/ 정기검사시 확인
279 | 중도가스(주) 수소충전소 | 대전 대성 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 용기, 자동차 | 중도가스 | 대전 | 충청 | 대전 동구 대성동 206-1,179 | 00000332 | 대전본부 | 2020-12-30 | 2019-03-27 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 | ('21.8.) 변경 완성검사 휴지('25.1.8.~'25.12.31.) |  | 설치 |  | 통신장애 | NL3011001 | kgs_048 |  |  |  | (26.5.7) 현재 휴지 | 문자수신 안됨
280 | (주)삼한 수소충전소 | 음성 생극 | 저장식 | 튜브트레일러 | LPG복합 | 자동차 | ㈜삼한 | 충북 | 충청 | 충북 음성군 중원대로 792 | 00485712 | 충북북부 | 2021-01-22 | 2019-11-20 | 승용차 | 상업용 | 넬코리아 | Nel | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 없음 | NL4377001 | kgs_049 |  |  |  | (26.2.25) good
281 | 신탄진 수소충전소 | 신탄진休(서울) | 저장식 | 튜브트레일러 | 단독 | 자동차 | 신탄진휴게소(서울)주유소 | 대전 | 충청 | 대전 대덕구 상서동 236-1 외 72필지 | 02377912 | 대전본부 | 2020-12-30 | 2020-09-10 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TOKIKO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | VM3023001 | kgs_051 |  |  |  | (25.3.24) good
282 | 수원영통 복합충전소 | 수원 영통 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 광교CNG충전소 | 경기 | 경기 | 경기 수원시 영통구 광교호수로 250 | 02328815 | 경기본부 | 2021-03-16 | 2020-01-03 | 승용차 | 상업용 | 발맥스 | TATSUNO | 700 | 1 |  | O | 설치 |  | 없음 | VM4111001 | kgs_052 | 192.168.0.8 | 502 | (26.10.13) 설치완료 | (26.10.13) 메트릭설치, good(FD, ESD 확인) | 문자수신 안됨 > 한영전기로부터 맵핑리스트 받아서 변견 > 네트워크 연결보기에서 ip 찾아서 연결 > 콘솔 붙음 (IP 모두다 OK 25.7.3 확인) (26.7.21) 장시간 통신장애여서 정기검사때 동행검사 필요
283 | 수소에너지네트워크(주) 성서 수소충전소 | 대구 달서 | 저장식 | 튜브트레일러 | CNG복합 | 해당없음 | 대성에너지㈜ | 대구 | 경상 | 대구 달서구 갈산동 980 | 02331708 | 대구본부 | 2020-07-13 | 2019-12-11 | 승용차 | 상업용 | 범한퓨얼셀 | TATSUNO | 700 | 1 |  |  | 설치 |  | 통신장애 | BH2729001 | kgs_053 | 127.0.0.1 | 502 |  | (25.7.8) good
152